УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великолукского района

от 28.05.2024 № 591

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Шелковская волость»

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения,  предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической  возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика сельского поселения «Шелковская волость»

Сельское поселение Шелковская волость» расположено северо-восточнее  г. Великие Луки. Территория волости граничит на западе с Переслегинской, на юге — с Лычёвской волостью Великолукского района и городским округом города Великие Луки, на востоке — с Куньинским районом, на северо-западе и севере — с Локнянским районом Псковской области, на востоке и северо-востоке — с Тверской областью.

До декабря 2014 года волость граничила на севере с Марьинской, на западе — с Переслегинской, на северо-востоке — с Букровской волостями, на юге — с Лычёвской волостью и городским округом города Великие Луки, на востоке — с Куньинским районом. Законом Псковской области от 10 декабря 2014 года Шелковская волость была расширена 22 декабря 2014 года (с 156,05 до 1098,72 км²) за счёт присоединения территорий упразднённых Черпесской, Марьинской и Букровской волостей.

Площадь сельского поселения «Шелковская волость» составляет 109872 га. В состав Шелковской волости входят 133 населённых пункта, в том числе: 129 деревень, 1 станция и 3 посёлка: Шелково, Баландино, Максимово, Мандусово, поселок Мелиораторов, Корытово, Суханово, Кленовка, Новоселки, Гречухино, Гороватка, Першино, ст. Сердце, Садки, Сафоново, Милолюб, Мартьяниха, Рыжково, Изотино, Никулино, Погорелка, Греблы, Дубровка, Заболотье, Гаписово, Долгая, Литвиниха, Великополье.

Население поселения составляет 5730 человек.

Административный центр поселения – деревня Шелково. Расстояние до районного центра – город Великие Луки 8 км. Самый крупный населенный пункт – административный центр – д. Шелково, население которого составляет 1 128 человек.

На территории сельского поселения находится  2449   личных подсобных хозяйств,  48 организаций и ИП осуществляют различные виды деятельности. Наиболее крупные: Великолукский Центр ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по Орвд», ИП «Федоров» - переработка мяса, ООО «Велторф»- добыча торфа, Государственное учреждение «Псковская областная психиатрическая больница №2».

По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения: Великие Луки - Подберезье, Великие Луки - Шелково, Сивцево- Великополье, Першино - Ваши. Железнодорожный транспорт представлен участком железной дороги Великие Луки - Москва, протяженностью 8 км, Великие Луки- Бологое-10,2 км.

На территории волости услуги мобильной связи предоставляют операторы: ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон». На территории волости расположены три почтовые отделения связи: Шелково, Суханово, Заболотье. Во всех населенных пунктах поселения установлены таксофоны.

На территории поселения находятся два воинских захоронения: д. Новоселки, д. Гаписово, мемориальная плита - д. Шелково, которые являются памятниками истории и культуры.

На территории волости в настоящее время функционируют учреждения культуры: библиотека д. Шелково, библиотека д. Великополье.

На территории поселения находятся образовательные учреждения: МОУ «Першинская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Ленок».

На территории сельского поселения функционируют учреждения здравоохранения: Государственное учреждение «Псковская областная психиатрическая больница №2», ФАП д. Баландино, ФАП д. Шелково, ФАП д. Суханово, ФАП д. Першино.

План сельского поселения «Шелковская волость»

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

сельского поселения «Шелковская волость»

1.1. Существующее состояние

Теплоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется от котельной в п. Мелиораторов.

В большинстве населенных пунктов, где существует индивидуальная застройка, теплоснабжение осуществляется от собственных локальных котельных небольшой мощности или печным отоплением.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Теплоцентраль 1». Предприятие эксплуатирует 1 котельную.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Мелиораторов | уголь |

1.2. Общая характеристика систем теплоснабжения

1.2.1. Система теплоснабжения котельной п. Мелиораторов

Котельная является источником теплоснабжения п. Мелиораторов Великолукского района Псковской области. Отпуск тепловой энергии осуществляется только в отопительный период на нужды отопления подключенных потребителей.

Установленная мощность котельной составляет 1,6 Гкал/ч.

Тепловая сеть от котельной о потребителей - двухтрубная.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С.

В котельной установлены 4 водогрейных котла.

Характеристики котельного оборудования

| Наименование | Размерность | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 |
| Тип котлоагрегата | - | КВТ-4 | КВТ-4 | КВТ-4 | КВТ-4 |
| Вид используемого топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |  |  |
| Температура воды на выходе | оС | 95 | 95 | 95 | 95 |

Характеристики вспомогательного оборудования

| Оборудование | Марка | Производи-тельность, м/ч | Напор, м в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | ВР 80-75 №3.15 | 1800-4000 | - | 1,5 |
| Дутьевой вентилятор | ВР 80-75 №3.15 | 1800-4000 | - | 1,5 |
| Дутьевой вентилятор | ВР 80-75 №3.15 | 1800-4000 | - | 1,5 |
| Дутьевой вентилятор | ВР 80-75 №3.15 | 1800-4000 | - | 1,5 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К-45/55 | 45 | 55 | 15 |
| Насос сетевой | К-45/55 | 45 | 55 | 15 |

Теплоснабжение осуществляется от котельной по закрытой одноконтурной двухтрубной схеме, что является оптимальным решением для существующей системы теплоснабжения. Внутри помещения котельной, от коллектора сетевой воды имеется два отвода на собственные нужды: отопление и нагрев воды в бойлере. От котельной к потребителям тепловые сети идут как надземной, так и подземной прокладкой. Подпитка сети осуществляется от водонапорной башни без подкачивающих насосов. Регулирующая арматура отсутствует, регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется посредством изменения теплопроизводительности котла. Система химводоподготовки отсутствует. Это приводит к нарушению водно-химического режима работы котла, и как следствие, к кислородной коррозии поверхностей нагрева котла, образованию на них отложений. Отпуск тепловой энергии на отопление зданий потребителей осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

Режимы работы обследуемой системы теплоснабжения характеризуются температурным графиком отпуска тепловой энергии. В связи с тем, что суточные ведомости работы котлоагрегатов для проведения энергоаудита предоставлены не были, оценить соответствие фактических показателей отпуска тепловой энергии температурному графику возможно только по данным инструментального обследования.

Анализ температур теплоносителя

| Температура наружного воздуха | Температура теплоносителя по графику |  | Замеренная температура теплоносителя |  | ΔТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО |
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 5 | 46 | 38 | 36 | 30 | -10 | -8 |

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В системе теплоснабжения п. Мелиораторов система химводоочистки отсутствует. Вода поступающая в котлы из водонапорной башни не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого увеличивается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл труб, а также более активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей. Из выше сказанного следует, что отсутствие системы ХВО приводит к более быстрому износу котла и системы теплоснабжения в целом.

В угольной массе имеет место большое количество примесей негорючей минеральной породы, что в совокупности с высокой влажностью угля, порой, делает процесс поддержания горения затруднительным.

Действующая на котельной система учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- давление и температура теплоносителя на выходе из котлов;

- давление и температура теплоносителя на входе в котельную;

- давление в линии подпитки.

Существующая система учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя не позволяет осуществлять оперативный контроль, т.к. приборы учета тепловой энергии установлены только у потребителей, при этом не у всех.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующее значение установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Мелиораторов | 1,6 |

Основная часть многоквартирного фонда, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной. Эксплуатацию котельной на территории сельского поселения «Шелковская волость» осуществляет ООО «Теплоцентраль 1».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предполагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При прокладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуреана в полиэтиленовой обложке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Шелковской волости часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.4. Существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Мелиораторов | 1,6 |

2.5. Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактически располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| п. Мелиораторов | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| п. Мелиораторов | нет |

2.7. Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| п. Мелиораторов | 1,6 | 1,6 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Максимальная производительность установки, ь3/час |
| п. Мелиораторов | - | - |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Максимальная производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| п. Мелиораторов | 18,08 | - |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

1. Прокладка теплосетей в районы новой застройки.

4.2.   Меры   по   переоборудованию   котельных   в   источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Шелковской волости будет развиваться по следующим направлениям:

- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

- осуществление модернизации и реконструкции котельных;

- капитальный ремонт котельной в п. Мелиораторов.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Мелиораторов | 1,6 | 0,452 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Мелиораторов | 1,6 | 1,6 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей,

обеспечивающих  перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

5.2. Предложения  по  новому  строительству  тепловых  сетей  для  обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3.  Предложения  по  новому  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей, обеспечивающие  условия,  при  наличии  которых существует  возможность  поставок тепловой   энергии   потребителям   от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Новое  строительство  тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции  тепловых  сетей для повышения эффективности функционирования  системы  теплоснабжения,  в  том  числе за  счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности  функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения   нормативной  надежности  безопасности     теплоснабжения      (согласно    муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Великолукский район» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Великолукского района от 15.08.2012 №1109):

| Программные мероприятия | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Монтаж конверторного отопления в п. Шелково - всего | 650 | 650 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 650 | 650 |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы и тепловых узлов в жилых домах по ул. Мелиораторов | 556 | 556 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 556 | 556 |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной п. Мелиораторов - всего | 7000 |  |  | 7000 |  |
| областной бюджет | 7000 |  |  | 7000 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мелиораторов | уголь | 490,57 | дрова | - |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине    необходимых      инвестиций     в   новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально  планируются на период до 2015года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Великолукский район» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Великолукского района от 15.08.2012 №1109.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Шелковской волости осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным  поставщиком  тепловой  энергии  в  поселении  является  МУП «Райэнергоремонт»

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии    между  источниками  тепловой  энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Мелиораторов | 1,6 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий,  при  наличии  которых  существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.

Перераспределение тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой  энергии  невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории сельского поселения «Шелковская волость» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению надежности

теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При приеме на работу с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев.

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях теплоснабжающих организаций постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий.

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях не предусматривается. Мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, не предусматривается.

Раздел 12. Сценарии развития аварий в системах

теплоснабжения МО «Великолукский район»

12.1. Оперативный план действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Райэнергоремонт»

| Вид аварии | Начальник котельной | ЕДДС Великолукского района | Теплоснабжающая организация | Аварийная газовая служба | Дежурный ОГПС | Скорая помощь | Дежурный полиции | Дежурный диспетчер электросетей | Диспетчер ОАО "РОС. ТЕЛЕКОМ" | МУП «Райводоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| получение извещения об аварии, несчастном случае: | 8-911-896-65-82 | (81153) 5-00-22 | Телефон ООО «Газпром теплоэнерго Псков» - 8-911-896-65-82 | телефон – 04; 112; АДС Газпром межрегионгаз – (81153) 3-27-64 | телефон 01; 112 пожарная часть – (81153) 3-77-00 | телефон – 03; 112; доп.телефон- 7-18-90 | телефон - 02; 112; доп.телефон– 8 (81153) 3-74-77 | Телефон 8-800-220-02-20 8 (81153) 6-14-17 | телефон – 8 (81153) 5-10-50 | Телефон: 8-911-367-61-31 |
| 1.Повреждение на магистральных тепловых сетях | а) Доводит до сведения главного инженера теплоснабжающей организации б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско-дежурные службы, в компетенции которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно-диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района обустранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 2. Отключение электроэнергии на котельных | а) Доводит до сведения главного инженера б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Направляет аварийную бригаду в район ЧП/ЧС. 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады и ходе ликвидации, последствий ЧП/ЧС. 3. Доводит информацию до руководителя РЭС № 2 «Южные электрические сети» 4. Информирует ЕДДС района о устранении аварийной ситуации | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 3. Загазованность помещений | а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Осуществляет общее руководство работами; в) Организует проветривание помещений г) Обеспечивает отключение электроэнегрии д) Действует согласно плану локализации аварий д) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Осуществляет общее руководство работами | 1. Организует проветривание помещения. 2. Оказывает помощь пострадавшим | 1. Оказывает помощь пострадавшим (при наличии) 2. Проветривает помещение. 3. Участвует в эвакуации пострадавших из загазованного помещения | 1. Оцепляет район объекта. 2. Не допускает разведения открытого огня. | 1. Отключает эл.энергию на объекте загазованности 2. Берет под контроль эл.щитовые и др.приборы в зоне загазованности | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 4.Пожар | а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Обеспечивает бесперебойную подачу воды; в) Действуют согласно плана локализации г) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения д) При необходимости доводит до сведения главного инженера ГПТЭ | 1. Доводит информацию дежурному караулу ПСЧ района для выезда машины 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерские службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Контролирует выезд и прибытие дежурного караула к месту пожара, производит запись в журнал. При необходимости привлекает дополнительные силы и средства | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Отключает газ на стоянке ГРП или главном колодце. 2. Проверяет загазованность в 50 метровой зоне, уточняет информацию о наличии/отсутствии в очаге пожара болона газом/газового оборудования или ликвидации огня вокруг емкости со сжиженном газом. | 1. Осуществляет общее руководство на месте пожара 2. Организует спасение людей и помощь пострадавшим. 3. Производит ликвидацию пожара | 1.Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения | 1. Высылает на место пожара оперативную группу 2. Принимает участие в оказании помощи пострадавшим 3. Обеспечивает охрану имущества и порядок на месте пожара | 1. Осуществляет отключение электроснабжение объектов на территории пожара | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Обеспечивает бесперебойную подачу воды на место пожара |
| 5. Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную | а) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Направляет аварийную бригаду в район ЧП/ЧС 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации |

12.2. Оперативный план действий ликвидации аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

В необходимых случаях должны быть вызваны или извещены об аварии по телефону:

01 или 112 (тел/моб) – при пожаре (Служба оперативного обеспечения диспетчерской связи)

02 – Отдел Министерства внутренних дел России по г. Великие Луки, г. Новосокольники

03 - Бригада скорой медицинской помощи

04 – Аварийная служба ОАО «Газпром газораспределение Псков»

(8112) 79-44-44 – оперативный дежурный ООО «ПСКОВСОЮЗСПАС»

(8112) 59-50-59 – диспетчер ОАО «Газпром газораспределение Псков»

(8112) 72-43-35 – Северо-Западное управление Ростехнадзора (г.Псков, ул.Народная д.21а)

(81153) 3-42-00 – диспетчер городских электрических сетей г.Великие Луки

(81153) 6-14-70 – диспетчер районных электрических сетей

(81153) 6-86-33 – дежурный МЧС г. Великие Луки.

Телефоны работников предприятия.

| Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| Демченков Дмитрий Николаевич | Заместитель директора по производству | 89113681334 |
| Абашкова Ирина Сергеевна | Главный инженер | 89113830738 |
| Авдеев Александр Николаевич | Мастер котельной в д. Кислово (№ 2), д. Переслегино (№ 1), д. Майкино (№ 6), д. Золотково ( № 3), д. Иваново (№ 4) | 89113701325 |
| Быстров Антон Викторович | Мастер котельной в д. Булынино (№ 9), д. Мандусово (№ 12), п. Дорожный (№ 8), ул. Мелиораторов (№ 11) | 89113977754 |
| Иванов Олег Николаевич | Мастер котельной в д. Полибино, д. Борки, д. Плаксино, д. Поречье (соц), д. Поречье (школа), д. Поречье (ул. Молодежная №2) | 89113652133 |
| Единая дежурно-диспетчерская служба Великолукского района |  | 5-00-22 |

Действия персонала при ликвидации аварий.

| №п/п | Содержание аварий | Действия диспетчера, персонала | Действия работников или должностных лиц | Порядок ликвидации аварии на месте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар в помещении котельной или на прилегающей территории | Вызывает: - службу спасения 01 (моб.112) - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г.Великие Луки 04 - службу скорой помощи 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему; - организует эвакуацию работников на безопасное расстояние; встречает аварийные службы и показывает место очага пожары | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру, дежурному диспетчеру Аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Выезд на место пожара с главным инженером, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему для определения причин возгорания и устранения его последствий. В случае остановки котельной на длительный период времени ответственный по газовому хозяйству или слесарь по ремонту газового оборудования сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для исключения ее размораживания. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 2 | Воспламенение газовоздушной смеси на газопроводе или газовом оборудовании в котельной предприятия | Автоматическая остановка газоснабжения всей котельной: - службу спасения 01 (моб.112) - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г.Великие Луки 04 - службу скорой помощи 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему; - организует эвакуацию работников на безопасное расстояние; встречает аварийные службы и показывает место очага пожары. Сбивание пламени водой, песком мокрым полотном или с помощью огнетушителя | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру, дежурному диспетчеру Аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Выезд на место пожара с главным инженером, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему для определения причин возгорания и устранения его последствий. В случае остановки котельной на длительный период времени ответственный по газовому хозяйству или слесарь по ремонту газового оборудования сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для исключения ее размораживания. | Дежурство у входа в котельную, аварийной службой ОАО «Газпром газораспределение Псков» выявление места утечки газа, ее устранение. Проверка отсутствия загазованности газоанализатором. Обмыливание газового оборудования. |
| 3 | Запах газа в помещении котельной при концентрации до 1% газа в воздухе котельной | Доложить ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, директору, вызвать аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков». Обеспечить вентиляцию помещения котельной. В случае повышения загазованности свыше 1% - автоматическая остановка газоснабжения котельной. | Сообщить ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, главному инженеру. Выезд главного инженера и ответственного за газовое хозяйство для выяснения причин загазованности. В случае остановки котельной на длительны период, ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Устранение утечки газа на газовом оборудовании силами аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Сделать запись в журнале о выполненных работах. |
| 4 | Запах газа в помещении котельной при концентрации свыше 1% газа в воздухе котельной | Автоматическое отключение подачи газа на предприятие. Усиленная вентиляция помещения котельной. Вызывает: - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г. Великие Луки -04 - службу скорой помощи – 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему. | Дежурный персонал или ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения при необходимости делает вызов службы 01. Выезд главного инженера, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления для выяснения причин загазованности. В случае остановки котельной на длительный период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Устранение утечки газа на газовом оборудовании силами аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Сделать запись в журнале о выполненных работах. |
| 5. | Пропадание разрежения в топке котла | Аварийная остановка котла (котлов) автоматикой безопасности. Вентиляция котла. Доклад директору, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления | Сообщить о произошедшем ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления предприятия. Выезд ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления предприятия на котельную для выявления причин пропадания тяги. | Устранение причин пропадания разряжения с вызовом соответствующих служб. Сделать запись в журнале о выполненных работах |
| 6. | Повреждение наружного или подземного газопровода строительными машинами или механизмами | Сообщить директору, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицам, их замещающим о снижении давления газа на вводе в котельную и ее отключении | Сообщить о произошедшем в аварийную службу ОАО «Газпром газораспределения Псков» - 04, директору, главному инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. В случае остановки котельной на длительный период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 7. | Разрыв, свищ на газопроводе (вне котельной) не отключаемом задвижками | Вызвать: - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г. Великие Луки -04 - службу скорой помощи – 03 (при необходимости). Сообщить, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления и директору о снижении давления газа на вводе в котельную и отключению ее автоматически | Сообщить о произошедшем главному инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления и директора для принятия решения. В случае остановки котельной на длительный период, ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания. При необходимости вызов служб – 04 и 01. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 8. | Взрыв, хлопок газовоздушной смеси в топке котла, помещении котельной | Аварийная остановка котла автоматикой безопасности. Сохранение обстановки на момент взрыва. Повышенная вентиляция котельной, сообщение ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. Помощь пострадавшим с вызовом скорой помощи 03 (при необходимости) | Сообщить о произошедшем в аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» - 04, директору, инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 9 | Отказ в работе автоматики безопасности котельной | Отключение котла. Доклад ответственному за безопасную эксплуатацию сете газораспределения и газопотребления | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру | Устранить причины неисправности автоматики безопасности |
| 10 | Разрыв, свищ, утечка на газопроводе или оборудовании, отключаемом задвижками в котельной | Аварийная остановка котельной. Локализация места повреждения закрытием запорных кранов до и после аварийного участка. Вызов аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков» - 04. Доклад ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру. Выезд главного инженера для принятия решения. В случае остановки котельной на длительной период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления ил слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб. |