УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великолукского района

От 28.05.2024 № 592

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Переслегинская волость»

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения,  предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической  возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика сельского поселения «Переслегинская волость»

Муниципальное образование «Переслегинская волость» расположено в западной части Великолукского района. Территория Переслегинской волости граничит на юге с Пореченской волостью, на востоке — с Шелковской волостью, на юго-востоке — с Лычёвской волостями Великолукского района и городским округом Великие Луки; на севере — с Локнянским районом, на западе — с Новосокольническим районом.

В состав муниципального образования входят 54 населенных пункта, в том числе 52 деревни, 1 поселок и 1 станция: д. Бабки, д. Баталиха, д. Бителево,                          д. Борок, д. Велебецкое, д. Веретье-1, д. Веретье-2, д. Веретье-3, д. Волчки,                         д. Гвоздово, д. Гороховье, д.Горушка Сидоровщинская, д. Горушка Новая Деревня, д. Грибушино, д. Гришино, д. Еремеево, д. Зеленкино, д. Земляничино, д. Золотково, д. Иваново, д. Ильино, д. Калитино, д. Касьяново, д. Кислово,                           д. Клинцево, д. Копытово, д. Корняки, д. Крутовраг, д. Кулево, д. Кучино,                             д. Лакниха, д. Лакомица, д. Липино, д. Майкино, д. Мордовичи, д. Мякотино,                           д. Носково, д. Образцово, д. Овсище, д. Переслегино, д. Русаново, д. Рыканово,      д. Селилово, д. Сидоровщина, д. Сопки, д. Сорокино, д. Тарасово, д. Тулубьево,  д. Федотково, д. Филатиха, д. Фотьево, д. Ширипино, поселок Нагорный, станция Воробецкая.

Административным центром муниципального образования является деревня Переслегино, расположенная в центральной части волости.

Площадь муниципального образования «Переслегинская волость» составляет 515,4 км2. Численность населения муниципального образования на 01.01.2018 г. составила 5 269 человек.

Муниципальное образование «Переслегинская волость» имеет хорошее транспортно-географическое положение. Населенные пункты поселения связаны разветвленной сетью автомобильных дорог регионального и муниципального значения. По территории муниципального образования проходит участок федеральной автомобильной дороги (М-9) «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой.

Автомобильные дороги регионального значения представлены пятью автомобильными дорогами общей протяженностью 70,1 км. Автомобильные дороги регионального значения связывают волость с соседними муниципальными образованиями и районным центром городом Великие Луки. Общая протяженность улиц, проездов муниципального образования «Переслегинская волость» составляет около 80 км.

По территории муниципального образования «Переслегинская волость» проходит два участка железной дороги «Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига» относящиеся к Октябрьской железной дороге, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Основу экономики муниципального образования «Переслегинская волость» в настоящее время составляет сельскохозяйственное производство. В сфере сельхозпроизводства на территории сельского поселения работают 7 предприятий. Промышленность на территории Переслегинской волости представлена одним добывающим предприятием и предприятием по производству блок-контейнеров. Розничная торговая сеть включает около 30 предприятий торговли.

Общая годовая сумма притока тепла на 1 см2 горизонтальной поверхности около 80 ккалорий. В целом по году радиационный баланс положительный, но с ноября по февраль отрицательный.

Средняя температура января от —7 до —8 °С, июля — от 17 до 17,5 °С. Сумма эффективных температур 1479°С. Количество осадков 550—650 мм в год, в основном в летний и осенний периоды, значительно превышает испарение, около 400 мм. Продолжительность вегетационного периода до 144 суток.

Территория района относится к зоне с избыточным увлажнением. За год выпадает 560 мм осадков, из них 70% - в теплый период.  Устойчивый снеговой покров образуется в середине-конце декабря и залегает от 120 до 130 дней, его высота достигает 30 см.

В течение года, особенно зимой, на территории района преобладают ветра южной составляющей – южные и юго-западные ветры, а также юго-восточные и западные. В летний период преобладающие направления выражены менее четко. Наименьшую повторяемость во все сезоны имеют ветра восточных направлений.

Кроме солнечной радиации большое значение на климат области оказывает повышенная циклоническая деятельность атмосферы. В среднем за год проходит 129 циклонов, а антициклонов около 50.

Территория поселения расположена на Волхов-Ловатской низменности, представляющей заболоченную озерно-ледниковую равнину (Понизовщину). На общем низинном фоне на ней возвышаются «острова», так называемые «увалы», имеющие тоже весьма равнинный рельеф. Таким образом, на всей площади преобладает достаточно равнинный рельеф. В целом рельеф территории не препятствует широкой механизации полевых работ.

Реки и озера Переслегинской волости принадлежат к Ильмень-Волховскому бассейну. Основными реками Переслегинской  волости является река Ловать с притоком река Насва. Гидрографическая сеть Переслегинской волости включает так же разветвленную сеть мелких рек и озер. Наиболее крупным из озер Переслегинской волости является озеро Кислое. Вода из озера поступает в рыбоводные пруды. Относится к бассейну реки Ловать.

Основными почвообразующими породами на Ловатской низменности являются маломощные озерно-ледниковые отложения разного механического состава, покрывающие морену. Центральную часть волости занимают сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, луга) в сочетании с кустарниками и мелкими участками лесов. Болотной растительностью занято около 30% площади поселения. Встречаются ассоциации верховых, переходных и низинных болот.

План сельского поселения «Переслегинская волость»

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

сельского поселения «Переслегинская волость»

  - Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Переслегинская волость» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Только 20% домохозяйств газифицированы и отапливаются от газовых теплоисточников. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Переслегинской волости осуществляет МУП «Райэнергоремонт», эксплуатирующее 5 котельных, и ООО «Газпром теплоэнерго Псков», которое эксплуатирует котельную пос. Нагорный.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Переслегино | газ |
| 2 | д. Золотково | газ |
| 3 | д. Майкино | уголь |
| 4 | п. Нагорный | газ |
| 5 | д. Кислово | газ |
| 6 | д. Иваново | уголь |

1.2. Общая характеристика систем теплоснабжения

1.2.1. Система теплоснабжения котельной д. Переслегино

Котельная является источником теплоснабжения д. Переслегино Великолукского района Псковской области. Установленная мощность котельной составляет 4,44 Гкал/ч.

Тепловая энергия от котельной используется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Тепловая сеть от котельной до потребителей тепловой энергии – четырехтрубная.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. В летний период отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения подключенных потребителей (далее по тексту - ГВС) не производится.

В котельной установлены 4 водогрейных котла предназначенные  для выработки тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 |
| Тип котлоагрегата | - | Buderus SK 745-1850 | Buderus SK 745-1850 | Buderus SK 745-730 | Buderus SK 745-730 |
| Вид используемого топлива | - | газ | газ | газ | газ |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 0,63 | 0,63 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |  |  |
| Температура воды на выходе | оС | 95 | 95 | 95 | 95 |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос циркуляционный вторичного контура на систему отопления | 3 | BL 50/170-11/2 | 75 | 50 | 14.8 |
| Насос циркуляционный котлового контура на систему отопления | 2 | IL 150/200-7.5/4 | 154.1 | 10.6 | 11 |
| Насос циркуляционный котлового контура на систему ГВС | 2 | TOP-S 65/E/13 | 15 | 36 | 1.45 |
| Насос антиконденсатный для котла 1850 кВт | 2 | TOP-S 40/10 | 5 | 10 | 0,68 |
| Насос антиконденсатный для котла 730 кВт | 2 | TOP-RL 30/6,5 | 5 | 6.5 | 0,68 |
| Насос подпиточный | 2 | MHI205 1/E/1 | 5 | 54 | 0.75 |
| Насос циркуляционный на рециркуляцию системы ГВС | 2 | MHI 803-1/Е/1-230-50-2 | 13 | 36 | 1,1 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Переслегино характеризуется следующим:

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования;

- На котельной д. Переслегино выработка тепловой энергии осуществляется водогрейными котлами, работающими на газе;

- Удаление дымовых газов от котлов предусматривается через изолированные дымовые трубы из нержавеющей стали, с креплением на ферме. На газоходах от котлов предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов и шиберов.

Система отопления закрытая. В случае возникновения утечек теплоносителя из системы отопления подпитка котлов осуществляется из системы холодного водоснабжения.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям.

Вода, поступающая в котлы из системы ХВС, подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого уменьшается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также менее активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Эффективность работы котлоагрегатов на момент проведения инструментального обследования

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  | Нормативное качество топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №2 | котел №4 | котел №2 | котел №4 |
| Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 9,9 | 77,2 | 9,9 | 77,2 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 57 | 40,7 | 57 | 40,7 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 32 | 33 | 32 | 33 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал/ч | 0,248 | 0,594 | 0,248 | 0,594 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 56 | 85,2 | 56 | 85,2 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал/кг | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,126 | 0,199 | 0,098 | 0,155 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,5 | 0,5 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал | 255,1 | 167,67 | 255,1 | 167,67 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал/ч | 0,291 | 0,699 | 0,291 | 0,699 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,083 | 0,2 | 0,065 | 0,155 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,043 | 0 | 0,034 | 0 |

Действующая в котельной д. Переслегино система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- давление и температура теплоносителя на выходе из котлов;

- температура теплоносителя на входе в котельную.

Учет тепловой энергии и теплоносителя в котельной осуществляется приборами. Регулирования отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Для потребителей, неоснащенных приборами учета тепловой энергии, расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

1.2.2. Система теплоснабжения котельной д. Золотково

Котельная является источником теплоснабжения д. Золотково Великолукского района Псковской области. Установленная мощность котельной составляет  1,72 Гкал/ч.

Тепловая энергия от котельной используется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Тепловая сеть от котельной до потребителей тепловой энергии – четырехтрубная.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. В летний период отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения производится для ГБУЗ «ВМБ» и одного жилого дома           (д. Золотково, д. 1).

В котельной установлены 2 водогрейных котла, которые предназначены для выработки тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Тип котлоагрегата | - | Vitoplex-200 | Vitoplex-200 |
| Вид используемого топлива | - | газ | газ |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 1.12 | 0.6 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 6 | 6 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |
| Температура воды на выходе | оС | 95 | 95 |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос системы отопления сетевой | 1 | АЦМЛ 1106/213 | 22 |
| Насос системы отопления сетевой | 1 | АЦМЛ-С4080-200/220/2 | 22 |
| Насос системы ГВС | 1 | АЦМС Н 4004-6 | 1,1 |
| Насос системы ГВС | 1 | АЦМС Н 4010-04 | 1,5 |
| Насос контура отопления | 2 | АЦМЛ 50А/90 | 1,1 |
| Насос контура ГВС | 2 | АЦМЛ 80А/130 | 3 |
| Насос исходной воды | 2 | АЦМС Н 4004-5 | 1,1 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Золотково характеризуется следующим:

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования;

- На котельной д. Золотково выработка тепловой энергии осуществляется водогрейными котлами, работающими на газе;

- Удаление дымовых газов от котлов предусматривается через изолированные дымовые трубы из нержавеющей стали. На газоходах от котлов предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов и шиберов.

- Система отопления закрытая. В случае возникновения утечек теплоносителя из системы отопления подпитка котлов осуществляется из системы холодного водоснабжения.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В котельной д. Золотково вода, поступающая в котлы из системы ХВС, подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого уменьшается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также менее активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Эффективность работы котлоагрегатов на момент проведения инструментального обследования

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  | Нормативное качество топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №2 | котел №1 | котел №2 | котел №1 |
| Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 9,9 | 77,2 | 9,9 | 77,2 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 57 | 40,7 | 57 | 40,7 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 32 | 33 | 32 | 33 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал/ч | 0,248 | 0,594 | 0,248 | 0,594 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 56 | 85,2 | 56 | 85,2 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал/кг | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,126 | 0,199 | 0,098 | 0,155 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,5 | 0,5 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал | 255,1 | 167,67 | 255,1 | 167,67 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал/ч | 0,291 | 0,699 | 0,291 | 0,699 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,083 | 0,2 | 0,065 | 0,155 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,043 | 0 | 0,034 | 0 |

1.2.3. Система теплоснабжения котельной д. Майкино

Котельная расположена в д. Майкино и является источником тепловой энергии на нужды отопления следующих объектов:

- три жилых многоквартирных дома (79 квартир);

- МДОУ «Росинка»;

- магазин РАЙПО.

Установленная мощность котельной составляет 0,82 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,42 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, тепловая энергия от котельной используется на цели отопления.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период.

В котельной установлены 3 водогрейных котла.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Тип котлоагрегата | - | КВТ-4 | КВ –Р-0,25-95 | КВ-Р-0,25-95 |
| Вид используемого топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,4 | 0,21 | 0,21 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 6 | 6 | 6 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |  |
| Температура воды на выходе | оС | 95 | 95 | 95 |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Производительность, м/ч | Напор, м в. ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | 2 | ВЦ 4-75 | 4500-8700 | - | 2,2 |
| Дутьевой вентилятор | 1 | ВЦ 4-75 | 2800-5600 | - | 1,5 |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 2 | К 65-50-160 | 25 | 32 | 7,5 |
| Насос сетевой | 2 | К 20/30 | 20 | 30 | 4 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Майкино характеризуется следующим:

Тепловая схема котельной одноконтурная. При этом система ХВО отсутствует. Это приводит к нарушению водно-химического режима работы котлоагрегатов и, как следствие, к кислородной коррозии поверхностей нагрева котлоагрегатов, образованию на них отложений. При такой схеме требуется повышенная производительность установки ХВО для защиты котлов от накипеобразования и кислородной коррозии, что влечет за собой повышенные затраты на эксплуатацию установки ХВО – расход реагентов, воды для промывки фильтров (в случае использования установки Na-катионирования).

- Выработка тепловой энергии в котельной осуществляется водогрейными котлами, работающими на угле.

- Регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов осуществляется с помощью шиберов, дымососов и дутьевых вентиляторов.

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют.

- Тепловая сеть от котельной до потребителей – двухтрубная.

- Система отопления закрытая. Подпитка тепловых сетей осуществляется из поселковой системы холодного водоснабжения.

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования, регулировочный шайбы на расчетный расход теплоносителя не установлены. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы теплопотребления, снижает эффективность работы системы теплоснабжения в целом.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 19,8 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В котельной д. Майкино система химводоочистки отсутствует. Вода, поступающая в котлы из скважины, не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Эффективность работы котлоагрегата на момент проведения инструментального обследования

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива котел №2 | Нормативное качество топлива котел №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 27,50 | 27,50 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 33,0 | 33,00 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 28,6 | 28,60 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 38,2 | 38,2 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал/кг | 4132,0 | 4592,0 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,077 | 0,069 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,590 | 0,656 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал | 373,97 | 373,97 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,034 | 0,031 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,042 | 0,038 |

Действующая в котельной д. Майкино система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- давление и температура теплоносителя на выходе из котельной;

- температура теплоносителя на входе в котельную.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Для потребителей, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

1.2.4. Система теплоснабжения котельной д. Кислово

Котельная является источником теплоснабжения д. Кислово Великолукского района Псковской области. Установленная мощность котельной составляет 1,9 Гкал/ч. Тепловая энергия от котельной используется на отопление и горячее водоснабжение. Тепловая сеть от котельной до потребителей тепловой энергии – четырехтрубная. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. В летний период отпуск тепловой энергии производится на нужды горячего водоснабжения подключенных потребителей.

В котельной установлены 2 водогрейных котла предназначенные  для выработки тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Тип котлоагрегата | - | КВГМ-1,1-95 | КВГМ-1,1-95 |
| Вид используемого топлива | - | газ | газ |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 6 | 6 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. | 8,6 | 8,6 |
| Температура воды на выходе | оС | 95 | 95 |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос системы отопления сетевой | 2 | К 80-50-200 | 50 | 50 | 13 |
| Насос системы ГВС | 1 | К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 |
| Насос системы ГВС | 1 | К 45/30 | 45 | 32 | 7,5 |
| Насос системы ГВС | 2 | К 50-32-160 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос подпиточный | 2 | БЦ 1,1-1,8 | 1 | 4 | 0.75 |
| Вентилятор | 1 | ВД-2,3 | 1250 |  | 2,2 |
| Вентилятор | 1 | ВД-2,3 | 1250 |  | 2,5 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Кислово характеризуется следующим:

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования;

- На котельной д. Кислово выработка тепловой энергии осуществляется водогрейными котлами, работающими на газе;

- Удаление дымовых газов от котлов предусматривается через изолированные дымовые трубы из нержавеющей стали, с креплением на ферме. На газоходах от котлов предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов и шиберов.

- Система отопления закрытая. В случае возникновения утечек теплоносителя из системы отопления подпитка котлов осуществляется из системы холодного водоснабжения.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Анализ температур теплоносителя

| Температура наружного воздуха | Температура наружного теплоносителя по графику |  | Температура наружного теплоносителя по журналам |  | ΔТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО |
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 10 | 37 | 33 | 37 | 33 | 0 | 0 |

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. Вода, поступающая в котлы из системы ХВС, подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого уменьшается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также менее активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300*/250 | 600*/500 | 500*/400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Действующая в котельной д. Кислово система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- давление и температуру теплоносителя на выходе из котлов;

- температура теплоносителя на входе в котельную.

Учет тепловой энергии и теплоносителя в котельной осуществляется приборами. Регулирования отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Для потребителей, неоснащенных приборами учета тепловой энергии, расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

1.2.5. Система теплоснабжения д. Иваново

Котельная д. Иваново  является источником тепловой энергии на нужды отопления и ГВС следующих объектов:

- МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»;

- МДОУ «Детский сад «Малышок»;

- Жилой дом.

Установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,191 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая, тепловая энергия от котельной используется на цели отопления и ГВС. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С. Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период.

В котельной установлены 3 водогрейных котла.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Тип котлоагрегата | - | КВТ-4 | КВТ-4 | КВТ-4 |
| Вид используемого топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 4 | 4 | 4 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |  |
| Температура воды на выходе | оС | 95 | 95 | 95 |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Марка | Производительность, м/ч | Напор, м. в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 4-75 | 900-1950 | - | 0,37 |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 4-75 | 900-1950 | - | 0,37 |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 4-75 | 900-1950 | - | 0,37 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос сетевой | К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 |
| Насос подпиточный | ВКС | 3,6 | 16 | 1,5 |
| Насос подпиточный | ВКС | 3,6 | 16 | 1,5 |
| Насос ГВС | К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 |
| Насос ГВС | К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Иваново характеризуется следующим:

- Тепловая схема котельной одноконтурная. Система ХВО работает;

- Выработка тепловой энергии в котельной осуществляется водогрейными котлами, работающими на угле. Дымососы в котельной не предусмотрены. Дутьевые вентиляторы включаются для повышения активности горения топлива после его загрузки в котел.

- В котельной установлены сетевые насосы производительностью 25 м3/ч, расчетный расход теплоносителя в системе теплоснабжений 6,2 м3/ч. Запас по мощности насоса составляет более 100%.

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Тепловая сеть от котельной до потребителей – четырехтрубная;

- Система отопления закрытая. Подпитка тепловых сетей осуществляется из поселковой системы холодного водоснабжения;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования, регулировочные шайбы на расчетный расход теплоносителя не установлены. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы теплопотребления, снижает эффективность работы системы теплоснабжения в целом.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 6,2 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

По результатам анализа схемы теплоснабжения и тепловой схемы котельной можно сделать следующий вывод: схема теплоснабжения и тепловая схема котельной не позволяют обеспечить экономичную работу системы теплоснабжения.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей приведены в таблице.

В котельной д. Иваново система химводоочистки отсутствует. Вода, поступающая в котлы из системы холодного водоснабжения, не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого увеличивается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также более активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей. Из выше сказанного следует, что отсутствие системы ХВО приводит к более быстрому износу котельного оборудования и тепловых сетей, а также снижает эффективность работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в целом.

Эффективность работы котлоагрегатов на момент проведения инструментального обследования

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  | Нормативное качество топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №2 | котел № 3 | котел №2 | котел № 3 |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 62,0 | 64,0 | 62,00 | 64,00 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 53,0 | 53,0 | 53,00 | 53,00 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал./ч | 0,184 | 0,224 | 0,184 | 0,224 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал./кг | 3500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,095 | 0,117 | 0,074 | 0,091 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,500 | 0,500 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал. | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 259,74 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал./ч | 0,216 | 0,264 | 0,216 | 0,264 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,062 | 0,075 | 0,048 | 0,059 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал. | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,034 | 0,041 | 0,026 | 0,032 |

Действующая в котельной д. Иваново система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- манометры давления воды после котлов;

- температура воды после котлов.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной отсутствуют. В связи с этим определить фактический объем отпуска тепловой энергии в сеть невозможно. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Не у всех потребителей тепловой энергии коммерческие приборы учета тепловой энергии и теплоносителя имеются. При этом расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

Такое состояние системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя не позволяет объективно определить количество отпущенной и потребленной тепловой энергии, а при отсутствии измерения расхода сжигаемого топлива это не позволяет определять и расход топлива на выработанную тепловую энергию. Соответственно нет возможности определить эффективность работы котлов и котельной в целом.

1.2.6. Система теплоснабжения котельной п. Нагорный

Котельная является источником теплоснабжения п. Нагорный Великолукского района Псковской области. Установленная мощность котельной составляет 2,838 Гкал/ч. Полезный отпуск составляет 2,845 тыс. Гкал.

Тепловая энергия от котельной используется на отопление и горячее водоснабжение потребителей. Тепловая сеть от котельной до потребителей тепловой энергии – четырехтрубная, 781,86 м – в двухтрубном исполнении. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95/70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - в отопительный и летний период.

В котельной установлены 3 котла, работающих на газе.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Тип котлоагрегата | - | Vitoplex 200 SH2A 1100 | Vitoplex 200 SH2A 1100 | Vitoplex 200 SH2A 1100 |
| Вид используемого топлива | - | газ | газ | газ |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Температура воды на выходе | оС | 95,4 (при нагрузке 98,9%) | 97,4 (при нагрузке 99%) | 98,4 (при нагрузке 99%) |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос системы отопления сетевой | 3 | ТР65-410/2 | 50 | 35 | 7,5 |
| Насос системы ГВС | 2 | ТРЕ32-320/2R | 4-16 | 32-25 | 2,2 |
| Насос подпиточный | 2 | CRE 3-5 | 1,2-4,2 | 32-18 | 0,37 |
| Насос рециркуляционный | 3 | ТР80-180/2 | 20-60 | 16-12,5 | 3,0 |

Схема теплоснабжения от котельной п. Нагорный характеризуется следующим:

В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования;

На котельной п. Нагорный выработка тепловой энергии осуществляется водогрейными котлами, работающими на природном газе;

Удаление дымовых газов от котлов предусматривается через трубы (материал труб – сталь);

Предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов и шиберов на газоходах от котлов.

Система отопления закрытая. В случае возникновения утечек теплоносителя из системы отопления подпитка котлов осуществляется из системы холодного водоснабжения, система химводоподготовки присутствует.

Система ГВС двухконтурная. Имеется наружный и внутренний контуры.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный (нормативный) расход теплоносителя в системе отопления составляет 0,08 м куб./ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |
|  | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  | 0,03 мг- экв/л |
| не более 8,5 | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 |
| более 8,5 | По расчету ОСТ |  |
|  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 0,101 |  |
| Значение pH при 25 °C | 7,76 |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Эффективность работы котлоагрегатов

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №1 | котел №2 | котел №3 |
| Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | - | - | - |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 95,4 | 97,4 | 98,4 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 82 | 84 | 85 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал/ч | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 91,6 | 91,72 | 91,45 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал/н.м3 | 8030 | 8030 | 8030 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | н.м3/ч | 127,1 | 127,1 | 127,5 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | - | - | - |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал | 156 | 155,8 | 156,2 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 94 | 94 | 94 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал/ч | 1,021 | 1,021 | 1,024 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | - | - | - |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал | - | - | - |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | - | - | - |

| Перечень участков тепловых сетей котельной № 42 Уч-к; Начало участка; Конец участка; Условный диаметр; Длина уч-ка в двухтрубном исп.; Теплоиз. материал; Тип прокладки; Год ввода в экспл. (перекладки). мм; м. Сети отопления. 1; Котельная; ТК-1; 200; 66,9; минвата; Надземная; 1981. 2; ТК-1; ГБПОУ ВМТК (мастерские); 125; 64,7; минвата; Подземная канальная; 1981. 3; ТК-1; ТК2; 200; 77,46; минвата; Надземная; 1981. 4; ТК2; Ж.д. №2; 80; 7,2; минвата; Подземная канальная; 1992. 5; Ж.д. №2; ТК4; 100; 86,82; минвата; Подземная канальная; 1981. 6; ТК4; Ж.д. №1; 100; 6,52; минвата; Подземная канальная; 1981. 7; Ж.д. №1; КНС; 80; 49,76; минвата; Подземная канальная; 1981. 8; ТК2; ТК3; 100; 34,38; минвата; Подземная канальная; 1981. 9; ТК3; ГБПОУ ВМТК (учебный корпус); 80; 21,57; минвата; Подземная канальная; 1981. 10; ТК3; Ж.д. №3; 100; 32,9; минвата; Подземная канальная; 1981. ИТОГО сети отопления; 448,21. Сети ГВС. 1; Котельная; ТК-1; 100/50; 66,9; минвата; Надземная; 1981. 2; ТК-1; ТК2; 100/50; 77,46; минвата; Надземная; 1981. 3; ТК2; Ж.д. №2; 50/32; 7,2; минвата; Подземная канальная; 1982. 4; Ж.д. №2; ТК4; 80/40; 86,82; минвата; Подземная канальная; 1981. 5; ТК4; Ж.д. №1; 40/25; 6,52; минвата; Подземная канальная; 1982. 6; ТК2; ТК3; 100/50; 24,38; минвата; Надземная; 1981. 7; ТК2; ТК3; 100/50; 10; минвата; Надземная; 2014. 8; ТК3; Ж.д. №3; 70/40; 32,9; минвата; Подземная канальная; 1981. 9; ТК3; ГБПОУ ВМТК (учебный корпус); 70/40; 21,57; минвата; Подземная канальная; 1981. ИТОГО сети отопления; 333,75. Температурный график котельной № 42 |
| --- |
| Температура наружного воздуха | Температура в подающей линии | Температура в обратной линии |
| 10 | 40,0 | 35,6 |
| 9 | 40,0 | 35,0 |
| 8 | 40,0 | 34,4 |
| 7 | 40,3 | 34,2 |
| 6 | 42,0 | 35,3 |
| 5 | 43,6 | 36,4 |
| 4 | 45,3 | 37,5 |
| 3 | 46,9 | 38,5 |
| 2 | 48,5 | 39,6 |
| 1 | 50,0 | 40,6 |
| 0 | 51,6 | 41,6 |
| -1 | 53,1 | 42,6 |
| -2 | 54,7 | 43,5 |
| -3 | 56,2 | 44,5 |
| -4 | 57,7 | 45,5 |
| -5 | 59,2 | 46,4 |
| -6 | 60,7 | 47,3 |
| -7 | 62,1 | 48,2 |
| -8 | 63,6 | 49,1 |
| -9 | 65,0 | 50,0 |
| -10 | 66,5 | 50,9 |
| -11 | 67,9 | 51,8 |
| -12 | 69,4 | 52,7 |
| -13 | 70,8 | 53,5 |
| -14 | 72,2 | 54,4 |
| -15 | 73,6 | 55,3 |
| -16 | 75,0 | 56,1 |
| -17 | 76,4 | 56,9 |
| -18 | 77,8 | 57,8 |
| -19 | 79,2 | 58,6 |
| -20 | 80,5 | 59,4 |
| -21 | 81,9 | 60,2 |
| -22 | 83,3 | 61,0 |
| -23 | 84,6 | 61,8 |
| -24 | 86,0 | 62,6 |
| -25 | 87,3 | 63,4 |
| -26 | 88,7 | 64,2 |
| -27 | 90,0 | 65,0 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующее значение установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Переслегино | 4,44 |
| 2 | д. Золотково | 1,72 |
| 3 | д. Майкино | 0,82 |
| 4 | п. Нагорный | 2,838 |
| 5 | д. Кислово | 1,9 |
| 6 | д. Иваново | 1,2 |

Основная часть многоквартирного фонда, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных. Эксплуатацию котельных на территории сельского поселения «Переслегинская волость» осуществляют МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района и ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых, электрических проточных или накопительных водонагревателей.

При прокладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуреана в полиэтиленовой обложке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Переслегинской волости часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения «Переслегинская волость» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселения.

2.4. Существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Переслегино | 4,44 |
| 2 | д. Золотково | 1,72 |
| 3 | д. Майкино | 0,82 |
| 4 | п. Нагорный | 2,838 |
| 5 | д. Кислово | 1,9 |
| 6 | д. Иваново | 1,2 |

2.5. Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Фактически располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| д. Переслегино | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| д. Золотково | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| д. Майкино | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| п. Нагорный | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| д. Кислово | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| д. Иваново | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| д. Переслегино | нет |
| д. Золотково | нет |
| д. Майкино | нет |
| п. Нагорный | нет |
| д. Кислово | нет |
| д. Иваново | нет |

2.7. Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| д. Переслегино | 4,44 | 0 |
| д. Золотково | 1,72 | 0 |
| д. Майкино | 0,82 | 0 |
| п. Нагорный | 2,838 | 0 |
| д. Кислово | 1,9 | 0 |
| д. Иваново | 1,2 | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Максимальная производительность установки, м3/час |
| д. Переслегино | АСДР «Комплексон» | 0,16 |
| д. Золотково | АСДР «Комплексон» | 0,16 |
| д. Майкино | АСДР «Комплексон» | 0,16 |
| п. Нагорный | TWIN 12*52 | 1,5 |
| д. Кислово | АСДР «Комплексон» | 0,16 |
| д. Иваново | АСДР «Комплексон» | 0,16 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Переслегинская волость» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Переслегинской волости будет развиваться по следующим направлениям:

- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

- осуществление модернизации котельных, работающих на угле и газе.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Переслегинская волость», не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Переслегино | 4,44 | 3,413 |
| 2 | д. Золотково | 1,72 | 1,415 |
| 3 | д. Майкино | 0,82 | 0,419 |
| 4 | п. Нагорный | 2,838 | 1,743 |
| 5 | д. Кислово | 1,9 | 0,672 |
| 6 | д. Иваново | 1,2 | 0,191 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Переслегино | 4,44 | 4,44 |
| 2 | д. Золотково | 1,72 | 1,72 |
| 3 | д. Майкино | 0,82 | 0,82 |
| 4 | п. Нагорный | 2,838 | 2,838 |
| 5 | д. Кислово | 1,9 | 1,9 |
| 6 | д. Иваново | 1,2 | 1,2 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Переслегинская волость», не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Переслегино | газ | 1083,726 | диз.топливо | диз.топливо |
| д. Золотково | газ | 421,61 | диз.топливо | диз.топливо |
| д. Майкино | уголь | 487,91 | дрова | дрова |
| п. Нагорный | газ | 461,98 | диз.топливо | диз.топливо |
| д. Кислово | газ | 242,652 | диз.топливо | диз.топливо |
| д. Иваново | уголь | 14,026 | дрова | дрова |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», утвержденной постановлением Администрации Великолукского района от 26.12.2016 № 1784.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Переслегинской волости осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основным  поставщиком  тепловой  энергии  в  поселении  является  МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Переслегино | 4,44 |
| 2 | д. Золотково | 1,72 |
| 3 | д. Майкино | 0,82 |
| 4 | п. Нагорный | 2,838 |
| 5 | д. Кислово | 1,9 |
| 6 | д. Иваново | 1,2 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение  условий,  при  наличии  которых  существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории сельского поселения «Переслегинская волость» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению надежности

теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При приеме на работу с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев.

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях теплоснабжающих организаций постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий.

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Раздел 12. Сценарии развития аварий в системах

теплоснабжения МО «Великолукский район»

12.1. Оперативный план действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Газпром теплоэнерго Псков»

| Вид аварии | Начальник котельной | ЕДДС Великолукского района | Теплоснабжающая организация | Аварийная газовая служба | Дежурный ОГПС | Скорая помощь | Дежурный полиции | Дежурный диспетчер электросетей | Диспетчер ОАО "РОС. ТЕЛЕКОМ" | МУП «Райводоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| получение извещения об аварии, несчастном случае: | 8-911-896-65-82 | (81153) 5-00-22 | Телефон ООО «Газпром теплоэнерго Псков» - 8-911-896-65-82 | телефон – 04; 112; АДС Газпром межрегионгаз – (81153) 3-27-64 | телефон 01; 112 пожарная часть – (81153) 3-77-00 | телефон – 03; 112; доп.телефон- 7-18-90 | телефон - 02; 112; доп.телефон– 8 (81153) 3-74-77 | Телефон 8-800-220-02-20 8 (81153) 6-14-17 | телефон – 8 (81153) 5-10-50 | Телефон: 8-911-367-61-31 |
| 1.Повреждение на магистральных тепловых сетях | а) Доводит до сведения главного инженера теплоснабжающей организации б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско-дежурные службы, в компетенции которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно-диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района обустранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 2. Отключение электроэнергии на котельных | а) Доводит до сведения главного инженера б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Направляет аварийную бригаду в район ЧП/ЧС. 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады и ходе ликвидации, последствий ЧП/ЧС. 3. Доводит информацию до руководителя РЭС № 2 «Южные электрические сети» 4. Информирует ЕДДС района о устранении аварийной ситуации | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 3. Загазованность помещений | а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Осуществляет общее руководство работами; в) Организует проветривание помещений г) Обеспечивает отключение электроэнегрии д) Действует согласно плану локализации аварий д) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Осуществляет общее руководство работами | 1. Организует проветривание помещения. 2. Оказывает помощь пострадавшим | 1. Оказывает помощь пострадавшим (при наличии) 2. Проветривает помещение. 3. Участвует в эвакуации пострадавших из загазованного помещения | 1. Оцепляет район объекта. 2. Не допускает разведения открытого огня. | 1. Отключает эл.энергию на объекте загазованности 2. Берет под контроль эл.щитовые и др.приборы в зоне загазованности | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 4.Пожар | а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Обеспечивает бесперебойную подачу воды; в) Действуют согласно плана локализации г) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения д) При необходимости доводит до сведения главного инженера ГПТЭ | 1. Доводит информацию дежурному караулу ПСЧ района для выезда машины 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерские службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Контролирует выезд и прибытие дежурного караула к месту пожара, производит запись в журнал. При необходимости привлекает дополнительные силы и средства | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Отключает газ на стоянке ГРП или главном колодце. 2. Проверяет загазованность в 50 метровой зоне, уточняет информацию о наличии/отсутствии в очаге пожара болона газом/газового оборудования или ликвидации огня вокруг емкости со сжиженном газом. | 1. Осуществляет общее руководство на месте пожара 2. Организует спасение людей и помощь пострадавшим. 3. Производит ликвидацию пожара | 1.Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения | 1. Высылает на место пожара оперативную группу 2. Принимает участие в оказании помощи пострадавшим 3. Обеспечивает охрану имущества и порядок на месте пожара | 1. Осуществляет отключение электроснабжение объектов на территории пожара | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Обеспечивает бесперебойную подачу воды на место пожара |
| 5. Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную | а) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Направляет аварийную бригаду в район ЧП/ЧС 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации |
| 6.Отсутствие газа на котельной | а) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |

12.2. Оперативный план действий ликвидации аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

В необходимых случаях должны быть вызваны или извещены об аварии по телефону:

01 или 112 (тел/моб) – при пожаре (Служба оперативного обеспечения диспетчерской связи)

02 – Отдел Министерства внутренних дел России по г. Великие Луки, г. Новосокольники

03 - Бригада скорой медицинской помощи

04 – Аварийная служба ОАО «Газпром газораспределение Псков»

(8112) 79-44-44 – оперативный дежурный ООО «ПСКОВСОЮЗСПАС»

(8112) 59-50-59 – диспетчер ОАО «Газпром газораспределение Псков»

(8112) 72-43-35 – Северо-Западное управление Ростехнадзора (г.Псков, ул.Народная д.21а)

(81153) 3-42-00 – диспетчер городских электрических сетей г.Великие Луки

(81153) 6-14-70 – диспетчер районных электрических сетей

(81153) 6-86-33 – дежурный МЧС г. Великие Луки.

Телефоны работников предприятия.

| Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| Демченков Дмитрий Николаевич | Заместитель директора по производству | 89113681334 |
| Абашкова Ирина Сергеевна | Главный инженер | 89113830738 |
| Авдеев Александр Николаевич | Мастер котельной в д. Кислово (№ 2), д. Переслегино (№ 1), д. Майкино (№ 6), д. Золотково ( № 3), д. Иваново (№ 4) | 89113701325 |
| Быстров Антон Викторович | Мастер котельной в д. Булынино (№ 9), д. Мандусово (№ 12), п. Дорожный (№ 8), ул. Мелиораторов (№ 11) | 89113977754 |
| Иванов Олег Николаевич | Мастер котельной в д. Полибино, д. Борки, д. Плаксино, д. Поречье (соц), д. Поречье (школа), д. Поречье (ул. Молодежная №2) | 89113652133 |
| Единая дежурно-диспетчерская служба Великолукского района |  | 5-00-22 |

Действия персонала при ликвидации аварий.

| №п/п | Содержание аварий | Действия диспетчера, персонала | Действия работников или должностных лиц | Порядок ликвидации аварии на месте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар в помещении котельной или на прилегающей территории | Вызывает: - службу спасения 01 (моб.112) - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г.Великие Луки 04 - службу скорой помощи 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему; - организует эвакуацию работников на безопасное расстояние; встречает аварийные службы и показывает место очага пожары | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру, дежурному диспетчеру Аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Выезд на место пожара с главным инженером, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему для определения причин возгорания и устранения его последствий. В случае остановки котельной на длительный период времени ответственный по газовому хозяйству или слесарь по ремонту газового оборудования сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для исключения ее размораживания. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 2 | Воспламенение газовоздушной смеси на газопроводе или газовом оборудовании в котельной предприятия | Автоматическая остановка газоснабжения всей котельной: - службу спасения 01 (моб.112) - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г.Великие Луки 04 - службу скорой помощи 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему; - организует эвакуацию работников на безопасное расстояние; встречает аварийные службы и показывает место очага пожары. Сбивание пламени водой, песком мокрым полотном или с помощью огнетушителя | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру, дежурному диспетчеру Аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Выезд на место пожара с главным инженером, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему для определения причин возгорания и устранения его последствий. В случае остановки котельной на длительный период времени ответственный по газовому хозяйству или слесарь по ремонту газового оборудования сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для исключения ее размораживания. | Дежурство у входа в котельную, аварийной службой ОАО «Газпром газораспределение Псков» выявление места утечки газа, ее устранение. Проверка отсутствия загазованности газоанализатором. Обмыливание газового оборудования. |
| 3 | Запах газа в помещении котельной при концентрации до 1% газа в воздухе котельной | Доложить ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, директору, вызвать аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков». Обеспечить вентиляцию помещения котельной. В случае повышения загазованности свыше 1% - автоматическая остановка газоснабжения котельной. | Сообщить ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, главному инженеру. Выезд главного инженера и ответственного за газовое хозяйство для выяснения причин загазованности. В случае остановки котельной на длительны период, ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Устранение утечки газа на газовом оборудовании силами аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Сделать запись в журнале о выполненных работах. |
| 4 | Запах газа в помещении котельной при концентрации свыше 1% газа в воздухе котельной | Автоматическое отключение подачи газа на предприятие. Усиленная вентиляция помещения котельной. Вызывает: - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г. Великие Луки -04 - службу скорой помощи – 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему. | Дежурный персонал или ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения при необходимости делает вызов службы 01. Выезд главного инженера, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления для выяснения причин загазованности. В случае остановки котельной на длительный период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Устранение утечки газа на газовом оборудовании силами аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Сделать запись в журнале о выполненных работах. |
| 5. | Пропадание разрежения в топке котла | Аварийная остановка котла (котлов) автоматикой безопасности. Вентиляция котла. Доклад директору, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления | Сообщить о произошедшем ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления предприятия. Выезд ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления предприятия на котельную для выявления причин пропадания тяги. | Устранение причин пропадания разряжения с вызовом соответствующих служб. Сделать запись в журнале о выполненных работах |
| 6. | Повреждение наружного или подземного газопровода строительными машинами или механизмами | Сообщить директору, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицам, их замещающим о снижении давления газа на вводе в котельную и ее отключении | Сообщить о произошедшем в аварийную службу ОАО «Газпром газораспределения Псков» - 04, директору, главному инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. В случае остановки котельной на длительный период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 7. | Разрыв, свищ на газопроводе (вне котельной) не отключаемом задвижками | Вызвать: - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г. Великие Луки -04 - службу скорой помощи – 03 (при необходимости). Сообщить, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления и директору о снижении давления газа на вводе в котельную и отключению ее автоматически | Сообщить о произошедшем главному инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления и директора для принятия решения. В случае остановки котельной на длительный период, ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания. При необходимости вызов служб – 04 и 01. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 8. | Взрыв, хлопок газовоздушной смеси в топке котла, помещении котельной | Аварийная остановка котла автоматикой безопасности. Сохранение обстановки на момент взрыва. Повышенная вентиляция котельной, сообщение ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. Помощь пострадавшим с вызовом скорой помощи 03 (при необходимости) | Сообщить о произошедшем в аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» - 04, директору, инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 9 | Отказ в работе автоматики безопасности котельной | Отключение котла. Доклад ответственному за безопасную эксплуатацию сете газораспределения и газопотребления | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру | Устранить причины неисправности автоматики безопасности |
| 10 | Разрыв, свищ, утечка на газопроводе или оборудовании, отключаемом задвижками в котельной | Аварийная остановка котельной. Локализация места повреждения закрытием запорных кранов до и после аварийного участка. Вызов аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков» - 04. Доклад ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру. Выезд главного инженера для принятия решения. В случае остановки котельной на длительной период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления ил слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб. |