УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великолукского района

от 28.05.2024 № 593

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Лычевская волость»

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической  возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика сельского поселения «Лычевская волость»

Территория Лычевской волости расположена в центральной  части Великолукского района  Псковской области.

Сельское поселение «Лычевская волость» с административным центром в деревне Лычево расположено рядом с г. Великие Луки. На севере сельское поселение граничит с г. Великие Луки и Шелковской волостью, на востоке с Куньинским районом, на юге  — с Усвятской волостью, на западе — с Переслегинской волостью. Муниципальное образование «Лычевская волость» наделено статусом «сельское поселение» с административным центром - деревня Лычево.

В состав Лычёвской волости с января 2006 до декабря 2014 года входили 53 населённых пункта, в том числе 51 деревня — :Аккарачково, Албашкино, Алексино, Аничково, Астратово, Бобылево, Болотово, Бор Гиберта, Боровицы, Булынино, Бушнево, Волково, Горивицы(б), Горивицы(л), Городище, Гречухино, Дубрава 2, Жестки, Задежа, Иванцево, Каменка, Кавирово, Карасец, Козюлино, Криплянка, Крупенино, Куракино, Лазава, Липец, Личково, Лосево, Лукьянцево, Лычево, Макоедово, Малахово, Михальки, Монино, Немково, Никулино, Першино, Плетеньки, Подберезье 1-е, Подберезье 2-е, Рыжково, Свинкино, Тифоново, Токолово, Торчилово, Трашково, Трубичино, Шедяково и поселки — Дорожный и Дубрава 1.

Законом Псковской области от 10 декабря 2014 года Лычёвская волость была расширена 22 декабря 2014 г. за счёт присоединения территории упразднённой Успенской волости:

Авинчище, Азарьково, Анисимово, Бандино, Березье, Болхово, Букино, Васьково, Виноградово, Воробьево, Голышено, Горки, Гусаково, Зуево, Игнашево, Изосенки, Каменистик, Кашино, Клевино, Колотово, Комарово, Краснополье, Крупышево, Ломки, Лохново, Мартиново, Мухино, Мякишево, Медведково, Нестроево, Овсянкино, Песенково, Песчаха, Пирогово, Плаксино, Разинки, Рудново, Савино, Сенчиты, Сиверст, Сигорицы, Сопки, Спириденки, Успенское, Ушани, Федорково, Филиппково, Химино, Царево, Черкасово, Темрево, Тронино, Шляпино, Щерганиха.

После объединения сельских поселений в состав Лычёвской волости входят 107 сельских населённых пунктов, в том числе 105 деревень и 2 посёлка.

Площадь поселения составляет 446,97 км². На 01.01.2021 года на территории поселения проживало 6016 человек.

На территории поселения расположены следующие водные объекты: озёра: Задежа или Немковское (0,8 км², глубиной до 4 м), Бор-Лазава или Лазавское (0,7 км², глубиной до 6 м). С территорией присоединённой бывшей Успенской волости — также озёра: Савинское (1,7 км², глубиной до 2,1 м), Сиверст или Сиверстское (1,4 км², глубиной до 8 м) и другие, в том числе самое глубокое в волости и районе озеро Чистое (0,8 км², глубиной до 20,0 м).

Ведущая роль в транспортном обслуживании территории принадлежит автомобильному транспорту, в связи с чем развитие сети благоустроенных дорог имеет важнейшее значение в формировании хозяйственного комплекса сельского поселения.  По территории проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-9 «Балтия», автомобильная дорога федерального значения Великие Луки - Невель и автомобильная дорога Великие Луки – Усвяты.

Железнодорожный транспорт представлен участком железной дороги протяженностью около 5 км  Москва – Рига.

На территории сельского поселения «Лычевская волость» расположены и осуществляют свою деятельность 33 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 предприятие, осуществляющие сельскохозяйственное производство — СПК «Ущицы», 2 — промышленных предприятия —«Великолукский механический завод», ФГУ ДЭП № 276».

Климат территории Лычевской волости умеренно континентальный, но с заметным влиянием Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Общая годовая сумма притока тепла на 1 см2горизонтальной поверхности около 80 ккалорий. В целом по году радиационный баланс положительный, но с ноября по февраль отрицательный.

Средняя температура января от —7 до —8 °С, июля — от 17 до 17,5 °С. Сумма эффективных температур 1479°С. Количество осадков 550—650 мм в год, в основном в летний и осенний периоды, значительно превышает испарение, около 400 мм. Продолжительность вегетационного периода до 144 суток.

Территория района относится к зоне с избыточным увлажнением. За год выпадает 560 мм осадков, из них 70% - в теплый период.  Устойчивый снеговой покров образуется в середине-конце декабря и залегает от 120 до 130 дней, его высота достигает 30 см.

В течение года, особенно зимой, на территории района преобладают ветра южной составляющей – южные и юго-западные ветры, а также юго-восточные и западные. В летний период преобладающие направления выражены менее четко. Наименьшую повторяемость во все сезоны имеют ветра восточных направлений.

Кроме солнечной радиации большое значение на климат области оказывает повышенная циклоническая деятельность атмосферы. В среднем за год проходит 129 циклонов, а антициклонов около 50.

Территория поселения расположена на Волхов-Ловатской низменности, представляющей заболоченную озерно-ледниковую равнину (Понизовщину).

На общем низинном фоне на ней возвышаются «острова», так называемые «увалы», имеющие тоже весьма равнинный рельеф. Таким образом, на всей площади преобладает достаточно равнинный рельеф. В целом рельеф территории не препятствует широкой механизации полевых работ.

Великолукский район находится в бассейне среднего и верхнего течения реки Ловать, которая протекает с юга на север по всему району и является основной речной артерией.

По территории Лычевской волости протекают р.Ловать и наиболее крупные ее притоки– Лазавица, Вскувица.  Многие речки являются протоками, соединяющими отдельные озера.

Берега рек в холмистой местности крутые, на низменности низкие. На отдельных участках здесь реки теряются в окружающих болотах.

Центральная меридиональная часть территории волости характеризуется сетью озер и прудов. В центре территории расположено самое крупное на территории поселения озеро Задежа, крупные озера -Савинское, Лазовское, самое глубокое в волости и районе озеро Чистое глубиной до 20,0 м.

Рыбопромысловых участков на территории Лычевской волости нет.

План сельского поселения «Лычевская волость»

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Лычевская волость»

  - Существующее состояние

Теплоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется от существующих котельных в п. Дубрава-1, п. Дорожный, д. Булынино, д. Плаксино.

В большинстве населенных пунктов, где существует индивидуальная застройка, теплоснабжение осуществляется от собственных локальных котельных небольшой мощности или печным отоплением.

В домах: д. Астратова, ул. Веселая д. 20-25, д. Волково, ул. Покровская д. 25-30, д. Лычево, ул. 9 Мая д. 10-15 – отопление осуществляется природным газом от индивидуальных газовых котлов.

Поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Райэнергоремонт» (предприятие эксплуатирует 3 котельные) и ООО «Газпром теплоэнерго Псков» (предприятие эксплуатирует 1 котельную).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава-1 | природный газ |
| 2 | п. Дорожный | уголь/дрова |
| 3 | д. Булынино | уголь/дрова |
| 4 | д. Плаксино | уголь/дрова |

1.2. Общая характеристика систем теплоснабжения

1.2.1. Система теплоснабжения котельной п. Дубрава-1

Котельная п. Дубрава-1 является источником тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения следующих объектов:

- шесть жилых домов разной этажности;

- МОУ "Лычевская средняя школа имени М.К. Кузьмина";

- МДОУ «Журавушка».

Установленная мощность котельной составляет 2,15 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 1,899 Гкал/ч. Полезный отпуск составляет 3,276 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения от котельной до потребителей четырехтрубная. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – (90-65)°С.

Режим работы системы теплоснабжения круглогодичный, за исключением остановки в летний период на ремонт тепловых сетей и оборудования котельной

В котельной установлены 2 водогрейных котла.

Характеристики основного оборудования

| Наименование | Размерность | Значение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегата | - | Duotherm 1500 | Duotherm 1000 |
| Вид используемого топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 |
| Коэффициент полезного действия | % | 92 | 92 |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 | 0,6 |
| Сопротивление на стороне топочных газов | Па | 1100 | 850 |
| Максимальная температура воды на выходе | 0С | 115 | 115 |
| Температура уходящих газов (брутто) | 0С | 135/175 | 135/175 |
| Расход газа при номинальной мощности | м3/ч | 162,6 | 108,4 |
| Горелка | - | IBSM 300 MG | IBSM 200 MG |

Уходящие газы от каждого котла удаляются из котельной по двум металлическим изолированным дымовым трубам с внутренним диаметром 350 мм и 630 мм. Материал труб – нержавеющая сталь.

Высота верха дымовых труб относительно уровня чистого пола котельной +12 м. В нижней части дымовых труб предусмотрена установка устройства для отвода конденсата.

Характеристики вспомогательного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Производительность | Напор, м в. ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насос циркуляционный котлового контура | 1 | IPL 80/130-3/2 | 67,1 м3/ч | 10 | 3 |
| насос циркуляционный котлового контура | 1 | IPL 65/120-2,2/2 | 44,7 м3/ч | 10 | 2,2 |
| Насос циркуляционный сетевого контура | 3 | IPL 50/165-5,5/2 | 43,6 м3/ч | 30 | 5,5 |
| насос повысительно-рециркуляционный контура ГВС | 2 | MVI 3203/PN16 3~ | 21,5 м3/ч | 45 | 5,5 |
| Насос повысительный | 2 | MVI 103/PN16 3~ | 0,5 м3/ч | 25 | 0,37 |
| 3-х ходовой регулирующий клапан системы отопления | 1 | МН32 F80 F200 |  |  |  |
| 3-х ходовой регулирующий клапан системы ГВС | 1 | МН32 F50 F200 |  |  |  |
| 3-х ходовой регулирующий клапан котлов | 2 | МН32 F80 F200 |  |  |  |
| теплообменники контура отопления | 2 | TL6-BFG-110 | 1443 кВт |  |  |
| теплообменники контура ГВС | 2 | M6-FG-59 | 736 кВт |  |  |
| мембранный расширительный бак, для компенсации температурных расширений воды котлового контура | 1 | ERE 100 | V=100 л |  |  |
| мембранный расширительный бак, для компенсации температурных расширений воды котлового контура | 1 | ERE 150 | V=150 л |  |  |
| бак накопительный ГВС | 2 |  | 20 м3 |  |  |
| Топливный бак | 3 | 4500BФК2 | 4500 л |  |  |
| Топливный бак | 2 | 3000BФК2 | 3000 л |  |  |

Схема присоединения потребителей тепла:

Система отопления - независимая, двухтрубная с регулированием температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Система горячего водоснабжения – независимая, через теплообменники с баками аккумуляторами с циркуляционным трубопроводом.

Теплоноситель для системы отопления и вентиляции - сетевая вода с расчетными параметрами температуры 90–65 оC, регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительному графику. Давление теплоносителя на выходе из котельной 0,5 МПа, на входе – 0,3 Мпа.

В котельной предусмотрена установка двух водогрейных котлов фирмы «Polykraft». Котлы комплектуются комбинированными горелками фирмы «Energy».

Теплоноситель для системы горячего водоснабжения - вода с температурой 65 °С.

Предотвращение возможного повышения давления в контуре котельной достигается установкой предохранительных клапанов. Сброс от предохранительных клапанов осуществляется в канализацию.

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется циркуляционными насосами котлового контура.

Циркуляция воды в тепловой сети осуществляется сетевыми насосами.

Заполнение и подпитка контура теплоснабжения предусмотрены в котельной.

Первичное заполнение трубопроводов котельной предусматривается от водопровода холодной воды через трубопровод аварийной подпитки.

Для контроля качества воды в котельной предусмотрена установка пробоотборников.

Котельная оборудована приборами учета тепловой энергии, газа, электроэнергии, холодной воды.

С целью обеспечения надежности теплоснабжения потребителя предусмотрено:

-оснащение котельной системами контроля, регулирования и безопасности,

- наличие резервного источника электроснабжения,

- наличие резервного топлива.

Регулирование работы котлов и поддержание необходимых параметров теплоносителя обеспечивается с помощью котельной автоматики.

Электропитание котельной осуществляется от двух независимых источников питания: от РУ-0,4кВ ТП и от дизель-генератора PRAMAC GSW65P мощностью 48,6кВт (60,7кВА), находящегося в холодном резерве.

В котельной предусмотрены все мероприятия, обеспечивающие безопасную и надежную эксплуатацию котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, в частности:

- прекращается подача газа в котельную при загазованности или пожаре в котельной;

- прекращается подача газа к горелкам во всех случаях, предусмотренных нормативными документами;

- контролируются (путем выдачи сигналов на диспетчерский пульт) все основные параметры теплоносителя, а также загазованность помещения;

- при исчезновении электропитания котельной или при неисправности системы связи диспетчеру передается соответствующая информация.

| Температурный график котельной № 41 п. Дубрава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура в подающей линии | Температура в обратной линии |
| 10 | 40,0 | 35,6 |
| 9 | 40,0 | 35,0 |
| 8 | 40,0 | 34,4 |
| 7 | 40,3 | 34,2 |
| 6 | 42,0 | 35,3 |
| 5 | 43,6 | 36,4 |
| 4 | 45,3 | 37,5 |
| 3 | 46,9 | 38,5 |
| 2 | 48,5 | 39,6 |
| 1 | 50,0 | 40,6 |
| 0 | 51,6 | 41,6 |
| -1 | 53,1 | 42,6 |
| -2 | 54,7 | 43,5 |
| -3 | 56,2 | 44,5 |
| -4 | 57,7 | 45,5 |
| -5 | 59,2 | 46,4 |
| -6 | 60,7 | 47,3 |
| -7 | 62,1 | 48,2 |
| -8 | 63,6 | 49,1 |
| -9 | 65,0 | 50,0 |
| -10 | 66,5 | 50,9 |
| -11 | 67,9 | 51,8 |
| -12 | 69,4 | 52,7 |
| -13 | 70,8 | 53,5 |
| -14 | 72,2 | 54,4 |
| -15 | 73,6 | 55,3 |
| -16 | 75,0 | 56,1 |
| -17 | 76,4 | 56,9 |
| -18 | 77,8 | 57,8 |
| -19 | 79,2 | 58,6 |
| -20 | 80,5 | 59,4 |
| -21 | 81,9 | 60,2 |
| -22 | 83,3 | 61,0 |
| -23 | 84,6 | 61,8 |
| -24 | 86,0 | 62,6 |
| -25 | 87,3 | 63,4 |
| -26 | 88,7 | 64,2 |
| -27 | 90,0 | 65,0 |

Химводоподготовка

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям.

Для подготовки подпиточной воды соответствующего качества, предназначенной для восполнения потерь воды котлового контура и тепловых сетей, используется автоматическая установка ХВО.

Снижение жесткости обеспечивается путем фильтрования через катионообменную смолу.

Предотвращение процессов коррозии в трубопроводах и теплообменном оборудовании обеспечивается методом коррекционной обработки подпиточной воды.

Для умягчения подпиточной воды используется сильнокислотная катионообменная смола «Tulsion T42 Na», имеющая высокую обменную емкость.

Для предотвращения углекислотной коррозии, поддержания требуемого значение рН котловой воды и оптимального уровня щелочности котловой воды используется реагент «HydroChem 170».

Для удаления растворенного кислорода используется реагент «HydroChem 140» на основе сульфита натрия.

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды, используется система водоподготовки, состоящая из следующих блоков:

1)	автоматическая установка умягчения непрерывного действия – 1 шт;

2)	комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 140 – 1шт.

3)	комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 170 – 1шт.

Запланированные мероприятия по замене участков

тепловых сетей за счет инвестиционной программы

ООО «Газпром теплоэнерго Псков»

| Период | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр трубопро-вода, м | Длина участка в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | ТК-7 | п. Дубрава, 30 | 32 | 23,5 | Подземная канальная | Замена существующих труб |
| 2024 год | ТК-7 | мастерские | 32 | 13,0 | Подземная канальная | Замена существующих труб |
| 2025 год | ТК-4 (т15) | ТК-5 (т21) | 125 | 21,0 | Подземная канальная | Замена существующих труб |

1.2.2. Система теплоснабжения котельной п. Дорожный

Котельная п. Дорожный является единственной системой теплоснабжения для потребителей. Установленная мощность котельной составляет 1,94 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,877 Гкал. Тепловая энергия от котельной используется на отопление и горячее водоснабжение.

Тепловая сеть от котельной до потребителей четырехтрубная.

Режим работы системы теплоснабжения осуществляется только в зимний период, по окончании отопительного периода котельная проходит плановый ремонт и закрывается до начала следующего отопительного периода.

В котельной установлены 4 водогрейных котла каждый из которых может работать как на отопление, так и на ГВС.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Дорожный – 95-70°С.

Характеристика котла КВТ-4

| Схема теплоснабжения от котельной характеризуется следующим: Наименование |  | Размерность |  | Величина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Котел №1 | Котел №2 |  | Котел №3 |  | Котел №4 |
| Тип котлоагрегата |  | - |  | КВ-Р-0,5-95 | КВ-Р-0,5-95 |  | КВ-Р-0,63-95 |  | КВР-0,63 |
| Вид используемого топлива |  | - |  | Уголь, дрова | Уголь, дрова |  | Уголь, дрова |  | Уголь, дрова |
| Номинальная теплопроизводительность |  | Гкал/ч |  | 0,43 | 0,43 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Рабочее давление |  | кгс/см2 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 |
| Гидравлическое сопротивление |  | м.в.ст. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды на выходе |  | С0 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | Марка |  | Производительность, м/ч3 |  |  | Напор, м. в. ст. |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 |  | 1110-2550 |  |  | - |  | 2,2 |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 |  | 1110-2550 |  |  | - |  | 2,2 |  |
| Дымосос | Д-2,8 |  | 2100 |  |  | - |  | 1,5 |  |
| Дымосос | Д-2,8 |  | 2100 |  |  | - |  | 1,5 |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 1К 80-50-200 |  | 50 |  |  | 50 |  | 15 |  |
| Насос сетевой | К100-80-160А |  | 90 |  |  | 26 |  | 11 |  |
| Насос ГВС | К80-50-200 |  | 50 |  |  | 50 |  | 7,5 |  |
| Насос ГВС | К80-50-200 |  | 50 |  |  | 50 |  | 7,5 |  |
| Насос рециркуляционный | 1К 65-50-160 |  | 25 |  |  | 32 |  | 5,5 |  |

- Системы теплопотребления потребителей, присоединенных к тепловым сетям, подключены через элеваторные узлы, в которых поддерживаются необходимые параметры теплоносителя.

- На котельной, выработка тепловой энергии для теплоснабжения, осуществляется водогрейными котлами, работающими на угле. При обрыве или утечках в тепловых сетях на котельной предусмотрена система подпитки котлов водой из городского водопровода с хим. водоподготовкой.

- Теплоноситель на нужды ГВС приготавливается в баке горячей воды.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 49,4 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения необходимо обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов.

Практически при всех температурах наружного воздуха в течение всего отопительного периода температуры прямой сетевой воды, отпускаемой с котельной, практически соответствовали температурному графику. Температуры обратной сетевой воды также соответствовали температурному графику. Это свидетельствует о том, что система теплоснабжения может обеспечить расчетные режимы работы системы теплоснабжения.

Температуры теплоносителей по месяцам

| Дата | Тнар.в. | Т по графику |  | Т по журналам |  | ΔТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО |
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| декабрь | -6 | 64 | 50 | 50 | 45 | -14 | -5 |
| январь | -2 | 57 | 46 | 43 | 40 | -14 | -6 |
| февраль | -10 | 70 | 54 | 52 | 44 | -18 | -10 |
| март | -3 | 59 | 47 | 50 | 42 | -9 | -5 |
| апрель | 5 | 46 | 38 | 44 | 35 | -2 | -3 |
| октябрь | 5 | 46 | 38 | 41 | 44 | -5 | 6 |
| ноябрь | -8 | 67 | 52 | 55 | 50 | -12 | -2 |

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны норы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В котельной п. Дорожный есть система химводоочистки. Вода, поступающая в котлы из системы холодного водоснабжения, подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого уменьшается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также менее активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| • не более 8,5 | 800* 700 | 750* 600 | 800* 700 | 750* 600 |
| • более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* 250 | 600* 500 | 500* 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Характеристика работы системы при сжигании качественного

и некачественного топлива

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  |  | Нормативное качество топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №1 | котел №2 | котел №3 |
|  | Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 8,00 | 66,00 | 37,00 | 8,00 | 66,00 | 37,00 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 82,0 | 42,0 | 47,0 | 82,00 | 42,00 | 47,00 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал/ч | 0,368 | 0,396 | 0,407 | 0,368 | 0,396 | 0,407 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал/кг | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,296 | 0,319 | 0,328 | 0,230 | 0,248 | 0,255 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал | 402,41 | 402,41 | 402,41 | 402,41 | 402,41 | 402,41 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал/ч | 0,433 | 0,466 | 0,479 | 0,433 | 0,466 | 0,479 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,124 | 0,133 | 0,137 | 0,096 | 0,104 | 0,106 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,172 | 0,186 | 0,191 | 0,134 | 0,144 | 0,148 |

Действующая в котельной п.Дорожный система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- манометры давления воды;

- температура воды;

- приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Не у всех потребителей тепловой энергии коммерческие приборы учета тепловой энергии и теплоносителя имеются. При этом расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

Такое состояние системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя не позволяет объективно определить количество отпущенной и потребленной тепловой энергии, а при отсутствии измерения расхода сжигаемого топлива это не позволяет определять и расход топлива на выработанную тепловую энергию. Соответственно нет возможности определить эффективность работы котлов и котельной в целом.

1.2.3. Система теплоснабжения д. Булынино

Котельная д. Булынино является источником тепловой энергии на нужды отопления следующих объектов:

4-х жилых дома (46 квартир);

- Муниципальное образовательное учреждение «Булынинская средняя общеобразовательная школа»;

- МБУК «ИКЦ» (Булынинский Дом культуры);

- МУЗ «ЦРБ» (медпункт);

- ПАО «Ростелеком»;

- Великолукское РАЙПО (кафе).

Установленная мощность котельной составляет 1,24 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,522 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, тепловая энергия от котельной используется на цели отопления.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95-70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период.

В котельной установлены 2 водогрейных котла.

Характеристики водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Тип котлоагрегата | - | КВР-0,63-95 | КВ-Р-0,8-95 |
| Вид используемого топлива | - | Уголь, дрова | Уголь, дрова |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,54 | 0,7 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 4-6 | 7 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |
| Температура воды на выходе | С0 | 95 | 95 |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Марка | Производительност, м/ч | Напор, м. в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 | 3000 | - | 2,2 |
| Дутьевой вентилятор | ВКР | 2800-6500 | - | 0,75 |
| Дымосос | 6,3 сх.1 | 1500 | - | 5,5 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К 100-80-160А | 90 | 26 | 11 |
| Насос сетевой | К 100-80-160А | 90 | 26 | 11 |
| Подпиточный насос | 1К8/18 | 8 | 18 | 2,2 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Булынино характеризуется следующим:

- Тепловая схема котельной одноконтурная. При этом система ХВО отсутствует. Это приводит к нарушению водно-химического режима работы котлоагрегатов, и, как следствие, к кислородной коррозии поверхностей нагрева котлоагрегатов, образованию на них отложений. При такой схеме требуется повышенная производительность установки ХВО для защиты котлов от накипеобразования и кислородной коррозии, что влечет за собой повышенные затраты на эксплуатацию этой ХВО - расход реагентов, воды для промывки фильтров (в случае использования установки Na-катионирования);

- Выработка тепловой энергии в котельной осуществляется водогрейными котлами, работающими на угле. Дымососы в котельной не предусмотрены. Дутьевые вентиляторы включаются для повышения активности горения топлива после его загрузки в котел.

- В котельной установлены сетевые насосы производительностью 90 м3/ч, расчетный расход теплоносителя в системе теплоснабжений 23 м3/ч. Запас по мощности насоса составляет более 100%.

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Тепловая сеть от котельной до потребителей – двухтрубная;

- Система отопления закрытая. Подпитка тепловых сетей осуществляется из поселковой системы холодного водоснабжения ;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования, регулировочные шайбы на расчетный расход теплоносителя не установлены. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы теплопотребления, снижает эффективность работы системы теплоснабжения в целом.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 23 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения необходимо смонтировать установку ХВО, обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов по месяцам.

| Дата | Т н.в. °С | Нормативные показатели |  |  | Фактические показатели |  |  | Отклонение фактических показателей от нормативных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура ТВП, °С | Температура ТВО, °С | Разница температур ТВП и ТВО | Температура ТВП, °С | Температура ТВО, °С | Разница температур ТВП и ТВО | Температура ТВП, °С | Температура ТВО, °С | Разница температур ТВП и ТВО |
| декабрь | -8 | 67 | 52 | 15 | 62 | 52 | 10 | -5 | 0 | -5 |
| январь | -9 | 68 | 53 | 15 | 62 | 52 | 10 | -6 | -1 | -5 |
| февраль | -7 | 65 | 51 | 14 | 64 | 56 | 8 | -1 | 5 | -6 |
| март | -4 | 61 | 48 | 13 | 60 | 52 | 8 | -1 | 4 | -5 |
| апрель | 5 | 46 | 38 | 8 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| октябрь | 6 | 44 | 37 | 7 | 46 | 38 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| ноябрь | 0 | 54 | 44 | 10 | 54 | 47 | 7 | 0 | 3 | -3 |

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В котельной д. Булынино система химводоочистки отсутствует. Вода, поступающая в котлы из системы холодного водоснабжения, не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого увеличивается коррозионное воздействие кислорода,

растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также более активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей. Из выше сказанного следует, что отсутствие системы ХВО приводит к более быстрому износу котельного оборудования и тепловых сетей, а также снижает эффективность работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в целом.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  | Нормативное качество топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №2 | котел № 3 | котел №2 | котел № 3 |
|  | Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 62,0 | 64,0 | 62,00 | 64,00 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 53,0 | 53,0 | 53,00 | 53,00 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал./ч | 0,184 | 0,224 | 0,184 | 0,224 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал./кг | 3500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,095 | 0,117 | 0,074 | 0,091 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,500 | 0,500 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал. | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 259,74 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал./ч | 0,216 | 0,264 | 0,216 | 0,264 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,062 | 0,075 | 0,048 | 0,059 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал. | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,034 | 0,041 | 0,026 | 0,032 |

Эффективность работы котлоагрегатов на момент проведения

инструментального обследования

Действующая в котельной д. Булынино система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- манометры давления воды после котлов;

- температура воды после котлов.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной отсутствуют. В связи с этим определить фактический объем отпуска тепловой энергии в сеть невозможно. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Не у всех потребителей тепловой энергии коммерческие приборы учета тепловой энергии и теплоносителя имеются. При этом расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

Такое состояние системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя не позволяет объективно определить количество отпущенной и потребленной тепловой энергии, а при отсутствии измерения расхода сжигаемого топлива это не позволяет определять и расход топлива на выработанную тепловую энергию. Соответственно нет возможности определить эффективность работы котлов и котельной в целом.

1.2.4. Система теплоснабжения д. Плаксино

Отпуск тепловой энергии осуществляется только в отопительный период на нужды отопления следующих объектов:

- многоквартирный жилой дом (16 квартир);

- филиал МОУ «Булынинская средняя школа»;

- МБУК «Информационно-культурный центр» (дом культуры);

- ПАО «Ростелеком»;

- ФГУП «Почта России»

Установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,196 Гкал/ч. Вид топлива – твёрдое (уголь, дрова).

Тепловая сеть от котельной двухтрубная, надземной прокладки. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95-70°С.

Система теплоснабжения работает только в отопительный период. В котельной установлены 2 водогрейных котла.

Характеристики котельного оборудования

| Номер котельного агрегата | Марка котельного агрегата | Номинальная мощность, Гкал/ч | Вид применяемого топлива | Состояние котельного агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. №1 | КВ-Р-0,3 | 0,26 | уголь (дрова) | рабочее |
| Ст. №2 | КВ-Р-0,3 | 0,26 | уголь (дрова) | рабочее |

Характеристики тяго-дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Марка | Производительность, м/ч | Напор, м в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | - | 3000 | - | 0,55 |
| Дутьевой вентилятор | - | 3000 | - | 0,55 |
| Дымосос | Д-3,55 | 4200 |  | 2,2 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К 20/30 | 20 | 30 | 4 |
| Насос сетевой | К 20/30 | 20 | 30 | 4 |
| Насос подпиточный | К 8/18 | 8 | 18 | 2,2 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Плаксино характеризуется следующим:

- Тепловая схема котельной одноконтурная. При этом система ХВО отсутствует. Это приводит к нарушению водно-химического режима работы котлоагрегатов, и как следствие, к кислородной коррозии поверхностей нагрева котлоагрегатов, образованию на них отложений. При такой схеме требуется повышенная производительность установки ХВО для защиты котлов от накипеобразования и кислородной коррозии, что влечет за собой повышенные затраты на эксплуатацию этой ХВО - расход реагентов, воды для промывки фильтров (в случае использования установки Na- катионирования);

- Выработка тепловой энергии в котельной осуществляется водогрейными котлами, работающими на дровах/угле. Для регулирования тяго-дутьевого режима в котельной после каждого котла предусмотрены шиберы.

- В котельной установлены сетевые насосы производительностью 20 м3/ч, расчетный расход теплоносителя в системе теплоснабжений 7,6 м3/ч. Запас по мощности насоса составляет 163 %.

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Тепловая сеть от котельной до потребителей – двухтрубная;

- Система отопления закрытая. Отбор воды для подпитки тепловых сетей осуществляется из водонапорной башни;

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95-70 °С;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования, регулировочные шайбы на расчетный расход теплоносителя не установлены. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы теплопотребления, снижает эффективность работы системы теплоснабжения в целом;

- Потребители находятся на некотором удалении от котельной, состояние тепловой изоляции теплотрассы плохое. Это приводит к потерям тепловой энергии через поверхность изоляции.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенной нагрузки потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 7,6 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

По результатам анализа схемы теплоснабжения и тепловой схемы котельной можно сделать следующий вывод: схема теплоснабжения и тепловая схема котельной позволяют обеспечить надежную и экономичную работу системы теплоснабжения.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения необходимо смонтировать установку ХВО, обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей приведены в таблице 29. В котельной д. Плаксино система химводоочистки отсутствует. Вода, поступающая в котлы из водонапорной башни, не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого увеличивается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл труб, а также более активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей. Из выше сказанного следует, что отсутствие системы ХВО приводит к более быстрому износу котельного оборудования и тепловых сетей, а также снижает эффективность работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в целом.

Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

- В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Действующая в котельной д. Плаксино система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

  - манометры давления воды после котлов;

  - температура воды после котлов.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной отсутствуют, среди потребителей теплосчетчик установлен только в школе.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующее значение установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава-1 | 2,15 |
| 2 | п. Дорожный | 1,94 |
| 3 | д. Булынино | 1,24 |
| 4 | д.Плаксино | 0,52 |

Основная часть многоквартирного фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных. Эксплуатацию котельных на территории сельского поселения «Лычевская волость» осуществляет МУП «Райэнергоремонт» и ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предполагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При прокладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуреана в полиэтиленовой обложке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Лычевской волости часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения «Лычевская волость» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселения.

2.4. Существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава-1 | 2,15 |
| 2 | п. Дорожный | 1,94 |
| 3 | д. Булынино | 1,24 |
| 4 | д. Плаксино | 0,52 |

2.5. Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактически располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| п. Дубрава-1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| п. Дорожный | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| д. Булынино | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| д. Плаксино | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. Нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| п. Дубрава-1 | нет |
| п. Дорожный | нет |
| д. Булынино | нет |
| д. Плаксино | нет |

2.7. Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| п. Дубрава-1 | 2,15 | 0 |
| п. Дорожный | 1,94 | 0 |
| д. Булынино | 1,24 | 0 |
| д. Плаксино | 0,52 | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Максимальная производительность установки, м3/час |
| п. Дубрава-1 | Комплексон | 0,16 |
| п. Дорожный | Комплексон | 0,16 |
| д. Булынино | - |  |
| д. Плаксино | - |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Максимальная производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| п. Дубрава-1 | 54,68 | 0,16 |
| п. Дорожный | 46,40 | 0,16 |
| д. Булынино | 19,08 | - |
| д. Плаксино | - | - |

Раздел 4. Предложения по строительству,

реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

- Прокладка теплосетей в районы новой застройки.

4.2.   Меры   по   переоборудованию   котельных   в   источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Лычевской волости будет развиваться по следующим направлениям:

- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

- осуществление модернизации и реконструкции котельных;

- Реконструкция тепловых сетей п. Дубрава – 1, п. Дорожный, д. Булынино;

- перевод котельных в п. Дорожный и д. Булынино на газ;

- модернизация котельной в д. Плаксино.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Лычевская волость», не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава-1 | 2,15 | 1,899 |
| 2 | п. Дорожный | 1,94 | 0,877 |
| 3 | д. Булынино | 1,24 | 0,522 |
| 4 | д. Плаксино | 0,52 | 0,196 |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава-1 | 2,15 | 2,15 |
| 2 | п. Дорожный | 1,94 | 1,94 |
| 3 | д. Булынино | 1,24 | 1,24 |
| 4 | д. Плаксино | 0,52 | 0,52 |

Раздел 5. Предложения по строительству и

реконструкции тепловых сетей

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Лычевская волость», не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Дубрава-1 | газ | 632,19 | диз.топливо | диз.топливо |
| п. Дорожный | уголь | 138,4 | дрова | дрова |
| д. Булынино | уголь | 38,7 | дрова | дрова |
| д. Плаксино | дрова | 749 | дрова | дрова |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», утвержденная постановлением Администрации Великолукского района от 30.12.2021 года № 1404 (в редакции).

Раздел 8. Решение об определении

единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Лычевской волости осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Поставщиком тепловой  энергии  в  поселении  являются  МУП «Райэнергоремонт» и ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой

нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии    между  источниками  тепловой  энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубрава-1 | 2,15 |
| 2 | п. Дорожный | 1,94 |
| 3 | д. Булынино | 1,24 |
| 4 | д. Плаксино | 0,52 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение  условий,  при  наличии  которых  существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой  энергии  невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее  время  на  территории  сельского поселения «Лычевская волость» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению надежности

теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При приеме на работу с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев.

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях теплоснабжающих организаций постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий.

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Раздел 12. Сценарии развития аварий в системах

теплоснабжения МО «Великолукский район»

12.1. Оперативный план действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Газпром теплоэнерго Псков»

| Вид аварии | Начальник котельной | ЕДДС Великолукского района | Теплоснабжающая организация | Аварийная газовая служба | Дежурный ОГПС | Скорая помощь | Дежурный полиции | Дежурный диспетчер электросетей | Диспетчер ОАО "РОС. ТЕЛЕКОМ" | МУП «Райводоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| получение извещения об аварии, несчастном случае: | 8-911-896-65-82 | (81153) 5-00-22 | Телефон ООО «Газпром теплоэнерго Псков» - 8-911-896-65-82 | телефон – 04; 112; АДС Газпром межрегионгаз – (81153) 3-27-64 | телефон 01; 112 пожарная часть – (81153) 3-77-00 | телефон – 03; 112; доп.телефон- 7-18-90 | телефон - 02; 112; доп.телефон– 8 (81153) 3-74-77 | Телефон 8-800-220-02-20 8 (81153) 6-14-17 | телефон – 8 (81153) 5-10-50 | Телефон: 8-911-367-61-31 |
| 1.Повреждение на магистральных тепловых сетях | а) Доводит до сведения главного инженера теплоснабжающей организации б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско-дежурные службы, в компетенции которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно-диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района обустранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 2. Отключение электроэнергии на котельных | а) Доводит до сведения главного инженера б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Направляет аварийную бригаду в район ЧП/ЧС. 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады и ходе ликвидации, последствий ЧП/ЧС. 3. Доводит информацию до руководителя РЭС № 2 «Южные электрические сети» 4. Информирует ЕДДС района о устранении аварийной ситуации | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 3. Загазованность помещений | а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Осуществляет общее руководство работами; в) Организует проветривание помещений г) Обеспечивает отключение электроэнегрии д) Действует согласно плану локализации аварий д) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Осуществляет общее руководство работами | 1. Организует проветривание помещения. 2. Оказывает помощь пострадавшим | 1. Оказывает помощь пострадавшим (при наличии) 2. Проветривает помещение. 3. Участвует в эвакуации пострадавших из загазованного помещения | 1. Оцепляет район объекта. 2. Не допускает разведения открытого огня. | 1. Отключает эл.энергию на объекте загазованности 2. Берет под контроль эл.щитовые и др.приборы в зоне загазованности | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |
| 4.Пожар | а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Обеспечивает бесперебойную подачу воды; в) Действуют согласно плана локализации г) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения д) При необходимости доводит до сведения главного инженера ГПТЭ | 1. Доводит информацию дежурному караулу ПСЧ района для выезда машины 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерские службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Контролирует выезд и прибытие дежурного караула к месту пожара, производит запись в журнал. При необходимости привлекает дополнительные силы и средства | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Отключает газ на стоянке ГРП или главном колодце. 2. Проверяет загазованность в 50 метровой зоне, уточняет информацию о наличии/отсутствии в очаге пожара болона газом/газового оборудования или ликвидации огня вокруг емкости со сжиженном газом. | 1. Осуществляет общее руководство на месте пожара 2. Организует спасение людей и помощь пострадавшим. 3. Производит ликвидацию пожара | 1.Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения | 1. Высылает на место пожара оперативную группу 2. Принимает участие в оказании помощи пострадавшим 3. Обеспечивает охрану имущества и порядок на месте пожара | 1. Осуществляет отключение электроснабжение объектов на территории пожара | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Обеспечивает бесперебойную подачу воды на место пожара |
| 5. Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную | а) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Направляет аварийную бригаду в район ЧП/ЧС 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации |
| 6.Отсутствие газа на котельной | а) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера | 1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | 1. Привлекается при необходимости | Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами | 1. Привлекается при необходимости |

12.2. Оперативный план действий ликвидации аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

В необходимых случаях должны быть вызваны или извещены об аварии по телефону:

01 или 112 (тел/моб) – при пожаре (Служба оперативного обеспечения диспетчерской связи)

02 – Отдел Министерства внутренних дел России по г. Великие Луки, г. Новосокольники

03 - Бригада скорой медицинской помощи

04 – Аварийная служба ОАО «Газпром газораспределение Псков»

(8112) 79-44-44 – оперативный дежурный ООО «ПСКОВСОЮЗСПАС»

(8112) 59-50-59 – диспетчер ОАО «Газпром газораспределение Псков»

(8112) 72-43-35 – Северо-Западное управление Ростехнадзора (г.Псков, ул.Народная д.21а)

(81153) 3-42-00 – диспетчер городских электрических сетей г.Великие Луки

(81153) 6-14-70 – диспетчер районных электрических сетей

(81153) 6-86-33 – дежурный МЧС г. Великие Луки.

Телефоны работников предприятия.

| Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| Демченков Дмитрий Николаевич | Заместитель директора по производству | 89113681334 |
| Абашкова Ирина Сергеевна | Главный инженер | 89113830738 |
| Авдеев Александр Николаевич | Мастер котельной в д. Кислово (№ 2), д. Переслегино (№ 1), д. Майкино (№ 6), д. Золотково ( № 3), д. Иваново (№ 4) | 89113701325 |
| Быстров Антон Викторович | Мастер котельной в д. Булынино (№ 9), д. Мандусово (№ 12), п. Дорожный (№ 8), ул. Мелиораторов (№ 11) | 89113977754 |
| Иванов Олег Николаевич | Мастер котельной в д. Полибино, д. Борки, д. Плаксино, д. Поречье (соц), д. Поречье (школа), д. Поречье (ул. Молодежная №2) | 89113652133 |
| Единая дежурно-диспетчерская служба Великолукского района |  | 5-00-22 |

Действия персонала при ликвидации аварий.

| №п/п | Содержание аварий | Действия диспетчера, персонала | Действия работников или должностных лиц | Порядок ликвидации аварии на месте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар в помещении котельной или на прилегающей территории | Вызывает: - службу спасения 01 (моб.112) - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г.Великие Луки 04 - службу скорой помощи 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему; - организует эвакуацию работников на безопасное расстояние; встречает аварийные службы и показывает место очага пожары | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру, дежурному диспетчеру Аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Выезд на место пожара с главным инженером, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему для определения причин возгорания и устранения его последствий. В случае остановки котельной на длительный период времени ответственный по газовому хозяйству или слесарь по ремонту газового оборудования сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для исключения ее размораживания. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 2 | Воспламенение газовоздушной смеси на газопроводе или газовом оборудовании в котельной предприятия | Автоматическая остановка газоснабжения всей котельной: - службу спасения 01 (моб.112) - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г.Великие Луки 04 - службу скорой помощи 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему; - организует эвакуацию работников на безопасное расстояние; встречает аварийные службы и показывает место очага пожары. Сбивание пламени водой, песком мокрым полотном или с помощью огнетушителя | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру, дежурному диспетчеру Аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Выезд на место пожара с главным инженером, ответственным за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему для определения причин возгорания и устранения его последствий. В случае остановки котельной на длительный период времени ответственный по газовому хозяйству или слесарь по ремонту газового оборудования сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для исключения ее размораживания. | Дежурство у входа в котельную, аварийной службой ОАО «Газпром газораспределение Псков» выявление места утечки газа, ее устранение. Проверка отсутствия загазованности газоанализатором. Обмыливание газового оборудования. |
| 3 | Запах газа в помещении котельной при концентрации до 1% газа в воздухе котельной | Доложить ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, директору, вызвать аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков». Обеспечить вентиляцию помещения котельной. В случае повышения загазованности свыше 1% - автоматическая остановка газоснабжения котельной. | Сообщить ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, главному инженеру. Выезд главного инженера и ответственного за газовое хозяйство для выяснения причин загазованности. В случае остановки котельной на длительны период, ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Устранение утечки газа на газовом оборудовании силами аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Сделать запись в журнале о выполненных работах. |
| 4 | Запах газа в помещении котельной при концентрации свыше 1% газа в воздухе котельной | Автоматическое отключение подачи газа на предприятие. Усиленная вентиляция помещения котельной. Вызывает: - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г. Великие Луки -04 - службу скорой помощи – 03 (при необходимости). Действует согласно инструкции по противопожарной безопасности на объекте. Сообщает о произошедшем: - ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицу, его замещающему; - директору или лицу, его замещающему. | Дежурный персонал или ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения при необходимости делает вызов службы 01. Выезд главного инженера, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления для выяснения причин загазованности. В случае остановки котельной на длительный период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Устранение утечки газа на газовом оборудовании силами аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков». Сделать запись в журнале о выполненных работах. |
| 5. | Пропадание разрежения в топке котла | Аварийная остановка котла (котлов) автоматикой безопасности. Вентиляция котла. Доклад директору, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления | Сообщить о произошедшем ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления предприятия. Выезд ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления предприятия на котельную для выявления причин пропадания тяги. | Устранение причин пропадания разряжения с вызовом соответствующих служб. Сделать запись в журнале о выполненных работах |
| 6. | Повреждение наружного или подземного газопровода строительными машинами или механизмами | Сообщить директору, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или лицам, их замещающим о снижении давления газа на вводе в котельную и ее отключении | Сообщить о произошедшем в аварийную службу ОАО «Газпром газораспределения Псков» - 04, директору, главному инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. В случае остановки котельной на длительный период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 7. | Разрыв, свищ на газопроводе (вне котельной) не отключаемом задвижками | Вызвать: - аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» в г. Великие Луки -04 - службу скорой помощи – 03 (при необходимости). Сообщить, ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления и директору о снижении давления газа на вводе в котельную и отключению ее автоматически | Сообщить о произошедшем главному инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления и директора для принятия решения. В случае остановки котельной на длительный период, ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления или слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания. При необходимости вызов служб – 04 и 01. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 8. | Взрыв, хлопок газовоздушной смеси в топке котла, помещении котельной | Аварийная остановка котла автоматикой безопасности. Сохранение обстановки на момент взрыва. Повышенная вентиляция котельной, сообщение ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. Помощь пострадавшим с вызовом скорой помощи 03 (при необходимости) | Сообщить о произошедшем в аварийную службу ОАО «Газпром газораспределение Псков» - 04, директору, инженеру. Выезд на место ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб |
| 9 | Отказ в работе автоматики безопасности котельной | Отключение котла. Доклад ответственному за безопасную эксплуатацию сете газораспределения и газопотребления | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру | Устранить причины неисправности автоматики безопасности |
| 10 | Разрыв, свищ, утечка на газопроводе или оборудовании, отключаемом задвижками в котельной | Аварийная остановка котельной. Локализация места повреждения закрытием запорных кранов до и после аварийного участка. Вызов аварийной службы ОАО «Газпром газораспределение Псков» - 04. Доклад ответственному за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления. | Сообщить о произошедшем директору, главному инженеру. Выезд главного инженера для принятия решения. В случае остановки котельной на длительной период ответственный за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления ил слесарь-сантехник сбрасывает теплоноситель с отопительной системы для предотвращения ее размораживания | Производство аварийно-восстановительных работ с вызовом соответствующих служб. |