ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26.07.2023 | № | 936 |
| --- | --- | --- |

г. Великие Луки

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации                 № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Великолукский район», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Великолукского района  http://vlukirajon.reg60.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Великолукского района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Т.Г. Иванову.

Глава района                                                                                А.Г. Кузьмин

Верно: Козлова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великолукского района

от 26.07.2023 № 936

Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Лычевская волость»                           Великолукского района Псковской области

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лычевская волость» — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лычевская волость» являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года                   № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», генеральный план сельского поселения «Лычевская волость», утвержденный решением Собрания Депутатов Великолукского района № 348 от 24.03.2022 года, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Лычевская волость», утвержденные решением Собрания Депутатов Великолукского района № 349 от 24.03.2022 года.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана сроком на 10 лет.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Лычевская волость» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лычевская волость».

Характеристика сельского поселения

«Лычевская волость»

Сельское поселение «Лычевская волость» расположено в центральной части Великолукского района.

Площадь территории сельского поселения в современных административных границах составляет 446,97 км2 .

Территория сельского поселения «Лычевская волость» граничит на западе с  сельским поселением «Пореченская волость», на северо-западе — с сельским поселением «Переслегинская волость», на севере — с сельским поселением «Шелковская волость» Великолукского района и городским округом Великие Луки; на востоке — с Куньинским муниципальным районом, на юге — с Усвятским муниципальным районом.

Общая численность населения, проживающего в сельском поселении «Лычевская волость» на 01.01.2017 г., составляет 6290 человек или 29 % от населения Великолукского района. Плотность населения муниципального образования составляет 14,1 чел/км2.

В соответствии с Законом Псковской области от 10.12.2014 г. № 1465-ОЗ в состав сельского поселения «Лычевская волость» входят следующие населенные пункты: Авинчище, Азарьково, Аккарачково, Албашкино, Алексино, Аничково, Анисимово, Астратово, Бандино, Березье, Бобылево, Болотово, Бор-Гиберта, Боровицы, Болхово, Букино, Булынино, Бушнево, Васьково, Виноградово, Воробьево, Волково, Голышено, Горивицы, Горивицы, Горки, Городище, Гречухино, Гусаково, Дубрава-2, Жестки, Задежа, Зуево, Иванцево, Игнашево, Изосенки, Кавирово, Каменистик, Каменка, Карасец, Кашино, Клевино, Козюлино, Колотово, Комарово, Краснополье, Криплянка, Крупенино, Крупышево, Куракино, Лазава, Липец, Личково, Ломки, Лосево, Лохново, Лукьянцево, Лычево, Макоедово, Малахово, Мартиново, Медведково, Михальки, Монино, Мухино, Мякишево, Немково, Нестроево, Никулино, Овсянкино, Першино, Песенково, Песчаха, Пирогово, Плаксино, Плетеньки, Подберезье-1, Подберезье-2, Разинки, Рудново, Рыжково, Савино, Свинкино, Сенчиты, Сиверст, Сигорицы, Сопки, Спириденки, Темрево, Тифоново, Токолово, Торчилово, Трашково, Тронино, Трубичино, Успенское, Ушани, Федорково, Филиппково, Химино, Царево, Черкасово, Шедяково, Шляпино, Щерганиха, поселки Дорожный, Дубрава-1.

Административный центр — деревня Лычево.

По территории проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» и разветвленная сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, общей протяженностью на территории сельского поселения 95,4 км.

Железнодорожный транспорт представлен участком железной дороги протяженностью около 5 км Москва – Рига.

На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

- Собрание депутатов сельского поселения – законодательная власть сельского поселения;

- Администрация сельского поселения – исполнительная власть сельского поселения.

Климат территории сельского поселения «Лычевская волость» умеренно континентальный, но с заметным влиянием Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Общая годовая сумма притока тепла на 1 см2 горизонтальной поверхности около 80 ккалорий. В целом по году радиационный баланс положительный, но с ноября по февраль отрицательный.

Средняя температура января от —7 до —8 °С, июля — от 17 до 17,5 °С. Сумма эффективных температур 1479°С. Количество осадков 550—650 мм в год, в основном в летний и осенний периоды, значительно превышает испарение, около 400 мм. Продолжительность вегетационного периода до 144 суток.

Территория района относится к зоне с избыточным увлажнением. За год выпадает 560 мм осадков, из них 70% - в теплый период. Устойчивый снеговой покров образуется в середине-конце декабря и залегает от 120 до 130 дней, его высота достигает 30 см.

В течение года, особенно зимой, на территории района преобладают ветра южной составляющей – южные и юго-западные ветры, а также юго-восточные и западные. В летний период преобладающие направления выражены менее четко. Наименьшую повторяемость во все сезоны имеют ветра восточных направлений.

Рельеф. Территория поселения расположена на Волхов-Ловатской низменности, представляющей заболоченную озерно-ледниковую равнину (Понизовщину). На общем низинном фоне на ней возвышаются «острова», так называемые «увалы», имеющие тожвесьма равнинный рельеф. Таким образом, на всей площади преобладает достаточно равнинный рельеф. В целом рельеф территории не препятствует широкой механизации полевых работ.

По территории сельского поселения «Лычевская волость» протекают р.Ловать и наиболее крупные ее притоки– Лазавица, Вскуница.  Многие речки являются протоками, соединяющими отдельные озера.

Берега рек в холмистой местности крутые, на низменности низкие. На отдельных участках здесь реки теряются в окружающих болотах.

Центральная меридиональная часть территории волости характеризуется сетью озер и прудов. В центре территории расположено самое крупное на территории поселения озеро Задежа, крупные озера Лобовское, Савинское, Шидиково, Карасец, Липец, Сенчитское, Лазовское, Сиверстское и другие, в том числе самое глубокое в волости и районе озеро Чистое (0,8 км², глубиной до 20,0 м).

По данным Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

на территории сельского поселения «Лычевская волость» располагаются 3 месторождения, находящиеся в государственном резерве и представляющие интерес для целей недропользования:

1.	Месторождение песка «Игнашево-Песчаха», расположенное между деревнями Игнашево и Песчаха:

-	запасы месторождения составляют 213,0 тыс. м3,

-	разведано в 1988-1989 г.

Месторождение ранее разрабатывалось.

2.	Месторождение песчано-гравийного материала «Химино», расположенное к северу от д. Царево, к западу от д. Химино.

-	запасы месторождения составляют 173,0 тыс. м3;

-	разведано в 1991 г.

Месторождение ранее разрабатывалось.

3.	Месторождение керамзитовых глин «Успенское», расположенное восточнее д. Успенское, в районе д. Краснополье.

-	запасы месторождения составляют 29322 тыс. м3,

-	разведано в 1984 г.

Месторождение ранее не разрабатывалось.

Центральную часть волости занимают сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, луга) в сочетании с кустарниками и мелкими участками лесов.

Болотной растительностью занято около 30% площади поселения. Встречаются ассоциации верховых, переходных и низинных болот.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения в установленных границах территории сельского поселения

«Лычевская волость»

  - Существующее состояние системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения «Лычевская волость» служат:

- подземные артезианские воды;

- шахтные колодцы.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в поселении используются подземные воды. Имеется несколько децентрализованных водозаборов, состоящих из артезианских скважин. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 9,5 км.

Водоснабжение животноводческих ферм осуществляется от собственных скважин.

Водообеспеченность жилого фонда

| № | Наименование потребителей | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во квартир | Кол-во домов |
| 1. | Пользование водой из водоразборных колонок | 0 | 1551 |
| 2. | Водопровод в доме, без канализации | 0 | 0 |
| 3. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 0 | 0 |
| 4. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0 | 0 |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением | 624 | 0 |

Нормативы водопотребления утверждены решением Собрания депутатов Великолукского района от 09.02.2000 г. и действуют на территории всех волостей:

- Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн -3,9 м3/чел.

- Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твёрдом топливе (титаны) – 4,8 м3/чел.

- Жилые дома квартирного типа с газовыми водонагревателями (газовые колонки) -7,5 м3/чел.

- Жилые дома с водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением – 4,95 м3/чел.

- Жилые дома  с водопроводом без канализации - 3,3 м3/чел.

- Жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией с водоиспользованием из водоразборных колонок – 1,5 м3/чел.

1.2 Описание системы водоснабжения в крупных населенных пунктах поселения

д. Булынино:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет. Сведения о централизованном водоснабжении:

- скважина: артскважина № б/н, самоизлив, глубина - 140 м, год ввода в эксплуатацию - 1970год;

- характеристика   линий    водопровода:    материал    изготовления    чугун, пластик, трубы ПНД, протяженность водопровода 2 700 м.

Износ элементов системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены - 2160 м;

Количество водозаборных колонок - 5 шт. Количество   обслуживаемых  объектов:   МКД  -  3,   частные  дома  -   142, котельная, МОУ «Булынинская средняя школа», Булынинский дом культуры.

п. Дорожный:

Источники питьевого водоснабжения - подземные.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина № 3568, глубина - 137 м, производительность – 10 куб.м./час, мощность - 4 кВт, давление(напор) - 80 м. вод. ст., год ввода в эксплуатацию - 1975 год:

-	характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления    чугун, пластик, трубы ПНД, протяженность водопровода 462м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены-370 м.

Количество водозаборных колонок – 0. Количество обслуживаемых объектов: МКД - 5, ООО Автомобильные дороги Пскова, котельная, магазины – 2.

Для улучшения качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности проведены мероприятия по установке системы водоподготовки в блочно-модульном исполнении для хозяйственно-питьевых нужд с использованием централизованной системы холодного водоснабжения. Система водоподготовки предусмотрена для работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды система водоподготовки состоит из следующих блоков:

- фильтр грубой механической очистки;

- комплекс пропорционального дозирования реагента (пищевая добавка Е513);

- комплекс напорной аэрации;

- комплекс озонирования;

- автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания;

- автоматическая установка сорбционной очистки;

- накопительная емкость очищенной воды;

- автоматическая насосная станция 2-го подъема;

- установка УФ-обеззараживания.

п. Дубрава 1:

Источники питьевого водоснабжения – подземные.

Сведения о централизованном водоснабжении скважина: одна б/н, глубина - 170 м, производительность-6,3куб.м./час,мощность - 3 кВт, давление(напор) - 85 м. вод. ст., год ввода в эксплуатацию - 2003год.

Характеристика    линий    водопровода:   материал    изготовления  чугун, пластик, трубы ПНД, протяженность водопровода 1620м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены - 1269 м; количество водозаборных колонок – 5; количество обслуживаемых объектов: МКД-25, котельная, магазины - 2, МОУ «Лычевская средняя школа им. М.К. Кузьмина», детский сад «Журавушка», филиал МОУ «Лычевская средняя школа им. М.К. Кузьмина.

Для улучшения качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности проведены мероприятия по установке системы водоподготовки в блочно-модульном исполнении для хозяйственно-питьевых нужд с использованием централизованной системы холодного водоснабжения. Система водоподготовки предусмотрена для работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды система водоподготовки состоит из следующих блоков:

- фильтр грубой механической очистки;

- комплекс пропорционального дозирования реагента (пищевая добавка Е513);

- комплекс напорной аэрации;

- комплекс озонирования;

- автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания;

- автоматическая установка сорбционной очистки;

- накопительная емкость очищенной воды;

- автоматическая насосная станция 2-го подъема;

- установка УФ-обеззараживания.

Для комплексного решения проблемы качества питьевого водоснабжения п. Дубрава-1 на ряду со строительством системы водоподготовки выполняются мероприятия по капитальному ремонту водонапорной башни (замене старой поселковой водонапорной башни на новую). В частности, предусмотрено устройство фундамента под водонапорную башню, устройство подающих трубопроводов протяженностью 100 п.м., устройство двух ж/б колодцев, установка запорной арматуры и фасонных частей, установка водомеров, монтаж пожарного крана, монтаж новой водонапорной башни без демонтажа существующей, которая остается в качестве резервной, монтаж системы автоматики.

д. Липец:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина №б/н, глубина - 132м, производительность - 10
куб.м/час, мощность - 4 кВт, давление(напор) - 80 м. вод. ст., год ввода в
эксплуатацию - 1978;

-	характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления    чугун,
пластик, трубы ПНД, протяженность водопровода 3 070 м. Износ элементов
системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены-2
456 м.; количество водозаборных колонок - 7; количество обслуживаемых объектов: частные дома – 49.

д. Личково:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина №б/н, глубина - 127 м, производительность - 10
куб.м/час, мощность - 1,4 кВт, давление(напор) - 80 м. вод. ст., год ввода в
эксплуатацию - 1975;

-	характеристика линий водопровода: материал изготовления чугун, пластик, трубы ПНД, протяженность водопровода 723 м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены - 579 м.

Количество водозаборных колонок – 2.

Количество обслуживаемых объектов: частные дома – 12.

д. Макоедово:

Источники питьевого водоснабжения – подземные.

Наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина № б/н, самоизлив, глубина - 125 м, год ввода в
эксплуатацию - 1969;

-	характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления    чугун, пластик, трубы ГШД, протяженность водопровода 953 м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены - 762 м.

Количество водозаборных колонок – 3. Количество обслуживаемых объектов: частных домов – 51.

д. Успенское:

1 артскважина, 30 водопроводных колонок,  6 км водопроводных сетей.

1.3 Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Для обеспечения комфортной среды проживания населения сельского поселения «Лычевская волость» предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Расчет водопотребления выполнен согласно Нормативам водопотребления Великолукского района от 09.02.2000г. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Численность населения на расчетный период – 6950 чел.

1.4 Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, м3/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| С водозаборными колонками | 4 515 | 4 865 | 0,1 | 0,1 | 226 | 243 |
| С горячим водоснабжением | 1 935 | 2 085 | 0,17 | 0,17 | 319 | 344 |
| итого | 6 450 | 6 950 | - | - | 545 | 587 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 55 | 59 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | х | х | х | х | 27 | 29 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 55 | 59 |
| Итого | х | х | х | х | 681 | 734 |

1.5 Расчет максимального среднесуточного водопотребления

на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 681 | 734 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 749,4 | 807,5 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 31,2 | 33,6 |

Согласно прогнозным расчетам максимальное среднесуточное водопотребление составит 807,5 м3/сут. (на расчетный срок).

1.6 Проектные предложения

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходима реконструкция существующих водозаборов, обеспечение водоподготовки; организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров;

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей.

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимы мероприятия:

- разработка Программы развития водопроводных сетей;

- прокладка сетей водоснабжения п. Дубрава-1, д. Лычево;

- бурение резервных артезианских скважин;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет;

- обеспечение качества воды, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

На расчетный срок предлагается:

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

- реконструкция существующих водопроводных сетей.

- перспективное развитие систем водоснабжения на площадках агропромышленного комплекса, для которых необходимы собственные водозаборы и водоочистные станции. Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства обеспечить водой за счет подземных вод.

1.7 Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Раздел 2. Технико-экономическое состояние систем водоотведения в установленных границах территории сельского поселения

«Лычевская волость»

  - Существующее состояние системы водоотведения

Система водоотведения сельского поселения “Лычевская волость” представлена канализационными сетями д.Булынино (1,7 км), п. Дорожный (0,7 км) и п. Дубрава-1 (протяженность – 0,76 км).

Очистные сооружения

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Объем водоотведе-ния. тыс м3 | Установленное оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС п. Дорожный | 1977 | - | насос | 2 |
| 2. | БОСК п. Дубрава | 1980 | 42,6 | - | - |
| 3. | ОС п.Дорожный | - | 20,0 | - | - |
| 4. | ОС д.Успенское | - | 3,4 | - | - |

Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 72%. Для очистки сточных вод необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений, проектирование и  монтаж резервных линий электроснабжения очистных сооружений, капитальный ремонт КНС с заменой насосного оборудования и  монтаж резервных линий электроснабжения.

В связи с отсутствием полной биологической очистки стоков, результаты анализов сбрасываемых сточных вод превышают нормативы допустимых стоков.

Кроме того в д. Креплянка расположен склад осадков МП «Водоканал» г.Великие Луки площадью 5 га.

д. Булынино:

На части территории проведена централизованная канализация (тип канализации – самотечная). Очистных сооружений нет. Объем стоков - 2323,0 м3/год. Протяженность канализационных линий - 1 736 м, характеристика труб - чугун, износ 85%, протяженность труб требующих замены — 1 476 м.

п. Дорожный:

На части территории проведена централизованная канализация (тип канализации – КНС). Напорный коллектор - 3000 м. Очистных сооружений нет. Объем стоков - 11798 м3/год. Протяженность канализационных линий - 690 м, характеристика труб - чугун, износ 85%, протяженность труб требующих замены- 587 м.

п. Дубрава-1:

На части территории проведена централизованная канализация (тип канализации – самотечная). Очистные сооружения есть. Объем стоков - 26205 м /год. Протяженность канализационных линий - 760,5 м, характеристика труб - чугун, износ 85%, протяженность труб требующих замены – 646 м.

2.2 Расчет потребности в водоотведении

Расчет водоотведения выполнен согласно Нормативам водопотребления Великолукского района от 09.02.2000г.

Расчет среднесуточного водоотведения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| С водозаборными колонками | 4 515 | 4 865 | 0,1 | 0,1 | 226 | 243 |
| С горячим водоснабжением | 1 935 | 2 085 | 0,17 | 0,17 | 319 | 344 |
| итого |  |  |  |  | 545 | 587 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 55 | 59 |
| Итого | х | х | х | х | 600 | 646 |

Расчет максимального среднесуточного водоотведения

на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 600 | 646 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 25 | 27 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 52 | 57 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 15 | 16 |
| 6 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1259 | 1357 |

Таким образом, прогнозируемый максимальный суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 1357 м3/сутки.

2.3 Проектные предложения

В первую очередь предлагается:

- реконструкция и ремонт существующих сетей канализации;

- капитальный ремонт канализационно-насосной станции п.Дорожный, п.Дубрава-1;

- применение локальных очистных установок для жилой застройки с малым расходом стоков, а также для отдельно расположенных объектов производственного и рекреационного назначения.

- проведение мероприятий по снижению водоотведения.

На расчетный срок предлагается:

- развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения;

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.